建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：  芜湖县新芜开发区城东污水处理厂工程
建设单位（盖章）：安徽新芜经济开发区管理委员会
编制日期：         2021年12月                     
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	芜湖县新芜开发区城东污水处理厂工程

	项目代码
	2020-340221-77-01-031765

	建设单位联系人
	陶政
	联系方式
	15905535186

	建设地点
	芜湖市湾沚区杨黄路以南，撇洪渠以北

	地理坐标
	北纬N31°10′21.473″ 东经E118°36′59.044″

	国民经济
行业类别
	污水处理及其再生利用［D4620］
	建设项目
行业类别
	第“四十三、水的生产和供应业；95污水处理及其再生利用”

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	芜湖县发展和改革委员会文件
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	发改项【2020】410号

	总投资（万元）
	20000
	环保投资（万元）
	930

	环保投资占比（%）
	4.65
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否
(是
	用地（用海）
面积（m2）
	140000

	专项评价设置情况
	地表水影响评价专章

	规划情况
	规划名称：芜湖县县城总体规划(2013-2030年)
审批机关：芜湖市人民政府
审批文件名称及文号：《芜湖市人民政府关于芜湖县县城总体规划的批复》（芜政秘【2014】95号）

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划用地相符性分析

①与《芜湖县县城总体规划（2013～2030 年）》规划相符性分析
根据《芜湖县县城总体规划（2013~2030年）》，到2030年，逐步建立起以芜宣快速通道、湾石-东湾公路构成的“十字”型发展轴为依托，以县城湾沚为核心，5个建制镇为骨干，一般集镇为支撑的“一核两轴”的县域城镇体系。其中，“一核”即以湾沚为核心，打造芜湖新市区增长核。"两轴”指以芜宣快速为依托的，由六郎、湾沚、红杨等城镇组成的城镇化密集带，它是湾沚区城镇化加快发展的主轴；另一个轴带是指以湾石-东湾公路为依托由陶辛、湾沚、花桥组成的城镇发展轴，是一条次轴。
（1）规划确定湾沚区城城市性质为：芜湖市域副中心城市；皖江城镇带机械制造和加工业基地；滨水园林城市。
（2）规划确定近期（2016年）为41.4万人，中期（2020年）为45.4万人，远期（2030年）为49.6万人。城乡建设用地总面积为39.91平方公里。其中：湾沚区城市建设用地面积为37.95平方公里；农村居民点建设用地1.96平方公里。
（3）城市发展总目标：把湾沚区城建设成为经济繁荣、功能完善、环境优美、符合可持续发展的现代化工贸城市。
（4）城市发展方向为：城市主要向东发展，其次向南、向北发展，工业东进沿。高速公路发展，实施“东跨、南拓、北进”的城市空间发展战略，形成“中优、东兴、南新”的城市格局。
（5）城市空间结构形成“一心五区”的用地布局形态：城市中心、老城区、东北工业区、城东工业区、城南科教文化区、城南居住区。拟建项目位于芜湖市湾沚区杨黄路以南，撇洪渠以北，为湾沚区县城总体规划的东部工业区，符合湾沚区县域社会经济发展的战略思想。
②项目选址合理性分析
本项目位于芜湖市湾沚区杨黄路以南，撇洪渠以北。项目地四侧均为空地。根据项目选址意见书，项目区土地性质为工业用地，且项目区周边无环境敏感区，本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。




	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类（鼓励类）第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中第15条款：“三废”综合利用及治理工程。
对照《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本），本项目属于第一类（鼓励类）第十五条“环境保护与资源节约综合利用"中第15条款："三废”综合利用及治理工程。
本项目于2020年8月3日经芜湖县发展和改革委员会文件立项备案，备案文号发改项【2020】410号批复，同意项目开展前期工作。因此，项目的建设符合地方的产业政策。
2、与“三线一单”相符性分析
“三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。判定本项目与“三线一单”相符性如下表。
表1-2  本项目与“三线一单”相符性
序号

内容

要求

本项目情况

相符性

1
生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件

本项目位于芜湖市湾沚区杨黄路以南，撇洪渠以北，用地性质属于工业用地，不在生态红线范围内

相符

2
环境质量底线

环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件

本项目所在区域为芜湖市湾沚区，为达标区；根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不会造成环境质量超标
相符

3
资源利用上线
依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”
本项目采用清洁能源电能，项目用水来自自来水管网，用电由市政电网供给，项目用地为规划工业用地，因此，项目用水、用电、用地均不会达到资源利用上线
相符

4
环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用

本项目属于污水处理及其再生利用行业，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类，本项目符合国家和地方产业政策
相符

综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。
3、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》符合性分析

表1-3  本项目与“关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见”相符性分析

文件内容
相符性分析
是否符合
严禁1公里范围内新建化工项目

长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。
本项目距离长江28.8公里，本项目不在1公里禁建区范围内
符合
严控5公里范围内新建重化工重污染项目

长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。
本项目距离长江28.8公里，本项目不属于重化工。重污染项目，不在5公里禁建区范围内
符合
严管15公里范围内新建项目

长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。
本项目距离长江28.8公里，本项目各污染物全部合规达标，为准许建设类项目
符合
本项目距离长江28.8公里，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围，不属于新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目，本项目产生的各污染物全部合规达标，符合文件要求。

4、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析
安徽省人民政府于2018年9月27日发布了《关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（皖政〔2018〕83号），本环评针对方案内容进行相符性分析。

表1-4 与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》符合性分析

方案要求

本项目特点

相符性
新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求
本项目位于芜湖市湾沚区杨黄路以南，撇洪渠以北，属于污水处理及其再生利用［D4620］行业，建设符合《芜湖县县城总体规划（2013～2030 年）》规划
符合

5、与水功能区划的协调性

本工程入河排污口设置在北二路以北、汪溪路以东，排污口经纬 度为：118°37′25.64″，31°10′17.35″。污水处理厂处理后的尾水经管道引至汪溪坝撇洪沟，排入裘公河。芜湖县城东污水处理厂入河排污口为混合入河排污口，排放方式为连续排放，入河方式为管道岸边排放。

根据《安徽省水功能区划》，本项目尾水排放水域涉及“裘公河宣城芜湖农业用水区二级水功能区”。根据《芜湖市水功能区划》 ，本项目尾水排放水域涉及“裘公河宣城 芜湖农业用水区二级水功能区” ，不属于水功能区的保护区、保留区和省界缓冲区，不属于禁止排污区。综上，排污口的设置符合《安徽省水功能区划》及《芜湖市水功能区划》的相关要求。
6、入河排污口设置对功能区影响分析

芜湖县城东污水处理厂入河排污口位于芜湖市芜湖县北二路以北、汪溪路以东，与汪溪坝撇洪沟连接，尾水通过汪溪坝撇洪沟排入裘公河。该段裘公河水功 能一级区划为“裘公河宣城芜湖开发利用区”，水功能二级区划为“裘公河宣城芜 湖农业用水区”。城东污水处理厂尾水排放标准执行《城填污水处理厂尾水排放标准》中最严格的一级 A 标准。根据《芜湖县城东污水处理厂入河排污口设置论证报告》论证结果，在采取综合降排措施后，入汪溪坝撇洪沟、裘公河各评价断面COD、NH3-N 浓度不高于现状COD 、NH3-N浓度，基本不影响汪溪坝撇洪沟、裘公河水功能区的水质，够满足裘公河水功能区Ⅲ类水质管理目标的要求。不会对水生生物的种群结构、数量、健康等各方面产生影响。

综合分析，本项目排污口的建设是合理的。

7、与饮用水源保护区划分相符性分析
根据对排污口所在水功能区取水工程调查，本项目排污口汪溪坝撇洪沟上游无取水工程。本项目排污口汪溪坝撇洪沟下游无取水工程。汪溪坝撇洪沟入裘公河下游未设置取水口，因此，本项目排污口的建设不涉及饮用水源保护区。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、企业概况及项目背景
随着新芜经济开发区、航空产业园经济的迅猛发展，城镇化进程的加快，污水排放量也不断增加，城镇基础设施建设远远落后于城镇建设的发展，现状污水厂已满负荷运行，另外合流、溢流污水进入内河及湖泊中，造成了城区水体的污染，污水溢流已成为区域性水环境的重要污染源。因此芜湖市芜湖县新芜开发区城东污水处理厂工程的建设迫在眉睫。芜湖县新芜开发区城东污水处理厂工程的建设是国家法律法规的要求；是保护环境、发展城市经济、提高人民健康生活水平、提升人民幸福感的需要。
安徽新芜经济开发区管理委员会在湾沚区杨黄路以南，撇洪渠以北新建“芜湖县新芜开发区城东污水处理厂工程”，该项目于2020年8月3日芜湖县发展和改革委员会文件对项目进行备案（发改项【2020】410号），本项目污水处理规模为3万m3/d，处理工艺采用AAO生物池+二沉池脱氮除磷生物处理，设计管径为D500～D1200，收集管网长度约为2.3km。d600~d1200，服务范围：主要为新芜开发区城东新城区和航空产业园服务，服务面积31.15km2，服务人口约13.5万人。收水范围为新芜开发区城东新城区、航空产业园内的企业的生产废水及工业园区通勤人员的生活污水。
根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律法规的规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于“四十三、水的生产和供应业；95污水处理及其再生利用”，新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）。应编制报告表。
安徽新芜经济开发区管理委员会于2021年6月委托我公司承担其环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价导则，编制了该项目环境影响报告表。
本项目属于污水处理及其再生利用［D4620］，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于其中“四十一、水的生产和供应业46"中“污水处理及其再生利用462"，实行排污许可重点管理。
2、项目方案
项目方案见下表2-1。
表2-1  项目方案一览表

名称

处理规模

服务人口
服务面积
污水类型
污水处理
3万m3/a
13.5万人
31.15km2
近期生活：工业=1：0.4，远期生活：工业=1：0.35
3、项目建设内容
本项目组成详见表2-2所示。
表2-2  项目组成内容表
工程名称
工程名称

工程内容及规模

主体工程

粗格栅间及污水提升泵房
设备按Q=3万m3/d，粗格栅间与污水提升泵房合建，钢筋砼结构，分两格。平面尺寸为15.5×10.2m，分为各独立运行的两个泵室，泵室深度H=11m，泵房上部设置行车及控制间H=5.5m，上部建筑为框架结构。
细格栅及曝气沉砂池
设备按Q=3万m3/d规模建设，细格栅与曝气沉沙池合建，分为可独立运行的两格。采用钢筋砼直壁渠道及矩形钢筋砼构筑物。平面尺寸：27.5x6.2米，最大深度4.5米。设计最小停留时间>200秒。
AAAO生物池
设备按Q=3万m3/d规模建设；钢筋砼结构水池池
数：1座2格，单座生物池尺寸：115.8m×39.5m×7m
配水井及污泥泵房
设备按Q=3万m3/d规模建设，池数2座，设计尺寸：27.60×19.10m
辐流沉淀池
设备按Q=3万m3/d规模建设，数量：2座，平面尺寸：D=38m，有效水深：4.5 m 
磁混凝高效沉淀池
设备按Q=3万m3/d规模建设；平面尺寸为 21.6×15.35m。磁混凝高效沉淀池分为两组独立运行，每组由混凝池、加载反应池、絮凝池及斜管沉淀区组成
反硝化滤池
设备按Q=3万m3/d规模建设；本项目新增 1座反硝化深床滤池，设计规模 2125m3/h，平面尺寸为 36.1×24.64 m
消毒接触池
设备按Q=3万m3/d规模建设；数量：1 座（2 格）单格接触池容积：850 m3，尺寸：L×B×H＝30.8 m×20.6m×4.8m
污泥脱水间及贮泥池
处理剩余污泥（干重） 4.59 t/d
管道工程
DN1200，埋深12m，长度1366m，DN600，埋深4.5m，长度807.8m，DN500，埋深4.5m，长度178.3m
辅助工程
综合楼
综合楼一座，地上框架结构，三层，平面尺寸L×B×H=35.20×12.80×14.45m，建筑面积1351.68㎡，主要设置办公室、中控室、化验室、会议室等
机修车间及仓库
机修车间及仓库一座，地上框架结构，二层，平面尺寸L×B×H=30.20×12.20×8.15m，主要设置机修间、仓库等
贮运工程
加药间
投加PAC、PAM，尺寸：43.6 m×14.4m×6.4m
PE储罐
储存次氯酸钠溶液，Φ=2m，H=3m
公用工程

供水工程

由市政供水管网提供

排水工程
雨污分流，雨水收集后接入市政雨水管网；污水经本项目污水站处理后，从厂区经排水管道输送至汪溪坝撇洪沟间接排入裘公河
供电工程

由市政供电管网提供

环保工程

废气治理
对粗格栅进水泵房、细格栅及沉砂池采用不锈钢骨架+钢化玻璃面板收集罩的形式，对生化池采用混凝土盖板与玻璃钢弧形盖板结合密闭的收集形式，对污泥浓缩池采用钢结构反吊膜模形式收集臭气，采用生物除臭方式，分别由2根15米高排气筒DA001、DA002排放
废水治理
雨污分流，雨水收集后接入市政雨水管网；污水经本项目污水站处理后，从厂区经排水管道输送至汪溪坝撇洪沟间接排入裘公河
噪声治理
合理布局，墙体隔声，减震垫、采用先进设备
固废治理
污泥、浮渣经脱水处理将其含水率降低至80%以下，对其进行危险特性鉴别。若属于一般固体废物，交由专业公司无害化处理；如属于危险废物的，委托有资质的危险废物处置单位进行处置。生活垃圾及废包装材料由当地环卫部门统一收集处理，废化学试剂由有资质单位处置。
地下水防渗治理
重点防渗区：污水站各构筑物池底、侧面、污水管线均需进行防渗、防腐处理。一般防渗区：地面采取粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化。在污水站地下水监控井拟布2个点，其中1个监测点位于好氧池下游，并紧邻场界。第2个监测点（对照监测点）布置在格栅及调节池附近。
4、主要生产设备
主要生产设备详见表2-3。
表2-3污水处理厂主要工艺设备表

名称

规格

单位

数量

备注

1、粗格栅及进水泵房

回转式格栅除污机

B=1.20m，b=20mm，H=1.45m， N=2.2kW

台

1

带集气罩

皮带输送机

B=500 mm，L=5000 mm，N=0.75kW

台

1

　

电动闸门

B×H=1000×1000mm P=1.5kW

台

4

配启闭机

潜污泵

Q=1062m3/h, H=23m，P=110kW

台

3

2用 1备

电动葫芦

G=3t，H=24m，P=4.5+0.4KW

套

1

　

电动阀门

DN500，公称压力1.0MPa，电机功率P=2.2kW

个

3

3个

2、细格栅及曝气沉砂池

回转式细格栅除污机

B=1.90m，b=5mm，H=1.2m， N=3kW

台

1

带集气罩

无轴螺旋输送机

B=300mm，L=9000mm，N=2.2kW

台

1

桥式刮砂机

槽宽2.6m，槽深4.5m，驱动功率0.37kw，排砂泵P=2.9KW

套

1

砂水分离器

Q=12～20L/s无轴螺旋直径320mm，P=0.37kw

台

1

电动渠道闸门

B×H=1900×1400mm P=1.5kW

台

4

配启闭机

罗茨鼓风机

Q=12.50m3/min，H=4.9m，P=18.5kW

台

2

3、改良AAO 生物池

潜水搅拌器

叶轮直径 1250mm，N=4kW

台

4

　

潜水推流器

D=1800mm，N=5.5kW

台

24

　

管式曝气器

L＝1m，曝气能力：6~8m3/m·h

根

1600

　

混合液回流泵

Q=1062m3/h，H=1m，N=15kW

台

6

　

4、配水井及污泥泵房

外回流污泥泵

Q=625m3/h，H=12m，N=37 kw

台

3

2用 1 备

剩余污泥泵

Q=54m3/h，H=10m，N=3kw

台

2

1用 1备

电动单梁起重机

G=2.0t ，H=9.0m，Lk=9.5m，，N=3+0.4KW

台

1

5、二沉池

中心传动单管式吸泥机

D=36m，功率N=0.37kw

台

2

配套工作桥

6、磁混凝高密度澄清池

进水闸门

手电两用平板方闸门，上开式，L×B=800×800mm，安装深度2.1m，N=0.55kW

台

2

混凝搅拌机

磁混凝专用桨叶，N=2.2kW

台

2

加载搅拌机

磁混凝专用桨叶，N=3.0kW，变频控制

台

2

絮凝搅拌机

磁混凝专用桨叶，N=4.0kW，变频控制

台

2

中心传动刮泥机

四臂重型 直径=8.0m N=0.37kW

台

2

高剪切机

处理量15m3/h，N=0.75kW

台

2

磁分离器

处理量15m3/h，核心稀土永磁，B≥5000Gs，回收率≥99.5%，N=2.2kW

台

2

二级磁分离器

DN150，B≥8000Gs

台

2

出水闸门

叠梁闸:B×H=0.8×2.0m 渠深2.5m

台

2

　

污泥回流泵

磁混凝专用防堵耐磨泵，Q=40m3/h，H=10m，N=3.0kW，变频控制

台

3

2用1备

磁粉回收泵

磁混凝专用防堵耐磨泵，Q=15m3/h，H=10m，N=2.2kW，变频控制

台

3

2用1备

污泥输送泵

干式离心泵，Q=30m3/h，H=15m，N=4.0kW

台

2

1用1备

集水坑排污泵

潜污泵，弯头安装,Q=10m3/h，H=10m,N=0.75kW

台

2

1用1备

电磁流量计

法兰一体式，DN100，安装于污泥回流管

台

2

　

电磁流量计

法兰一体式，DN80，安装于磁粉回收管

台

2

　

回转式鼓风机

风量5.11m3/min，压力49kPa，N=7.5kW

台

1

斜管曝气冲洗系统

非标定制，组成一套完整的系统，气管：含主管和穿孔气管，管道材质UPVC，阀门：手动蝶阀，DN80

套

2

　

7、反硝化深床滤池

搅拌机

桨叶式搅拌机,∅2000mm,N=5KW

台

1

反冲洗风机（罗茨风机）

Q=50.7m3/min,P=68.9kPa,N=90KW

台

3

反冲洗水泵

潜污泵，Q=490m3/h，H=10m，N=30kW

台

3

2用1备

废水排水泵

潜污泵，Q=250m3/h，H=10m，N=11kW

台

2

1用1备

管廊间排水泵

潜污泵，Q=50m3/h，H=10m，N=3kW

台

2

1用1备

反洗水流量计

电磁流量计，DN450

个

1

　

气水分布块

66.6m2/池

池

4

　

卵石

3-40mm，30m/池

池

4

　

滤料

有效粒径 2-3mm，均匀系数≤1.4 ,莫氏硬度大于 6，比重：大于或等于 2.6，122m3/池

池

4

　

空压机

1.0m3/min，0.8MPa，N=7.5kW

个

2

1用1备

冷干机

1.0m3/min，N=0.5kW

个

1

储气罐

1.0m3/min，N=0.8MPa

个

1

　

电动葫芦

2T，起吊高度9m，N=3+0.4KW

个

1

　

电动葫芦

2T，起吊高度6m，N=3+0.4KW

个

1

　

电动葫芦

2T，起吊高度6m，N=3+0.4KW

个

1

　

轴流风机

Q=6000m3/h，全压75pa，N=0.75kW 

台

4

　

8、接触消毒池

巴氏计量槽

喉宽 900mm

个

1

　

中水回用泵

Q=10~15m/h,H=20~25m，N=3.0kw

台

2

1用1备

圆闸门

D1220X10,N=2.2kw

个

2

2用

9、鼓风机房

单级高速离心鼓风机

Q=73.2m3/min，H=70kpa，N=150kW

台

3

2用1备

LD 型电动单梁桥式起重机

G=5T,H=6.0m,L =6.0m,N=7.5+2X0.4+0.8Kw

台

1

　

自动卷帘式过滤器

BXH=1800X2200,风量≥156m3/h，N=0.37Kw

台

2

　

轴流风机

Q=5484m /h,叶片角25°，P=278Pa，N=0.55Kw

台

4

　

蜗轮传动对夹式碟阀

DN200 D371X型 P=1.0MPa

个

3

10 加药及加氯间

PAC原液池推进式搅拌机（高密度澄清池）

Φ500，N=7.5kW

台

2

　

PAC溶液池推进式搅拌机（高密度澄清池）

Φ700，N=3.0kW

台

2

　

PAC耐腐蚀液下泵（高密度澄清池）

Q=15m3/h ，H=16m，N=5.5kW

台

2

　

PAC隔膜式计量泵（高密度澄清池）

Q=1400L/h 0.3MPa N=1.5kW

台

2

2用1备

PAM 配制装置（高密度澄清池）

6.25kg/h，N=1.1kw

套

2

　

PAM 投加泵（高密度澄清池）

Q=2000L/h，H＝0.4MPa，N=1.5kW

2

2

1用1备

碳源乙酸钠储罐（AAO）

V=20m3，直径 D=3m，H=3m，N=3.0kW

台

2

　

碳源乙酸钠加药泵（AAO）

Q=310L/h，H＝0.6MPa，N=0.37kW

台

2

1用1备

次氯酸钠储罐（消毒池）

V=6m3，Φ=2m，H=3m，N=3.0kW

个

2

　

次氯酸钠隔膜计量泵（消毒池）

Q=125L/h，H=0.3MPa，N =0.37kW

台

2

1用1备

碳源乙酸钠储罐（反硝化滤池）

V=6.0m3,N=3.0kW

个

2

　

碳源乙酸钠加药泵（反硝化滤池）

Q=250L/H，0.5MPa,N=2.7kW

台

2

1用1备

PAC储罐（反硝化滤池）

V=6.0m3,N=3.0kW

个

2

　

PAC加药泵（反硝化滤池）

Q=250L/H，0.5MPa,N=2.7kW

台

2

1用1备

轴流风机

Q=7000m3/h，全压75pa，N=0.85kW 

台

5

　

10、污泥脱水间

离心浓缩脱水一体机

Q=20~45m3/h，T=8~16h， N=45+11kW

台

2

1 用 1 备

注泥泵

Q=22.5~45m3/h，H=20m，N=7.5kW

台

2

1 用 1 备

污泥切割机

Q=0~45m3/h，N=1.5kW

台

2

1 用 1 备

加药泵

Q=0.5~2m3/h，P=0.4Mpa，N=1.1kW

台

2

1 用 1 备

絮凝剂投配装置

Q=20kg/h，N=7.5kW

套

1

　

螺旋输送机

L=13m，N=2.2kW

套

1

　

轴流风机

Q=3202m3/h , N=0.3kW

台

5

　

LX 型电动单梁悬挂起重机

G=5t ， H=6m ， Lk=8m ，N=7.5+0.8+2×0.4kW

台

1

　

钢制泥柜输送机

V=20m3/h，N=4kW

套

1

　

12、除臭系统

　

　

　

　

1#生物除臭滤池

15000m3/h

　

1

　

除臭风机

Q=15000m/h，P=2000Pa，N=15kW

台

2

1用1备

循环泵

Q=50m/h，H=20m，N=5.5kW

台

2

1用1备

喷淋泵

Q=50m/h，H=20m，N=5.5kW

台

1

　

2#生物除臭滤池

8000m3/h

　

1

　

除臭风机

Q=8000m/h，P=2000Pa，N=15kW

台

2

1用1备

循环泵

Q=25m/h，H=20m，N=5.5kW

台

2

1用1备

喷淋泵

Q=30m/h，H=20m，N=5.5kW

台

1

　

11、中水回用泵房

潜水泵

Q=1062m3/h,H=20m,P=110kW

台

3

2用 1 备

电动葫芦

G=3t，起吊高度18.0m，N=3.8kw

套

1

　

铸铁闸门

1200x1200，附手电两用启闭机，N=2.2kw

套

4

　

表2-4配套管网主要设别一览表
名称

规格

单位

数量

备注

污水管

DN1200，埋深12m(位于卵石土)

m

1366

顶管施工

污水管

DN600，埋深4.5m

m

807.8

支护施工

污水管

DN500，埋深4.5m

m

178.3

支护施工

污水检查井（沉井式）

直径3m，井深12m

座

7

接收井

直径5m，井深12m

座

6

工作井

直径7m，井深12m

座

7

污水检查井

2200x2200，井深12m

座

13.00

污水检查井

Ø1500，井深4.5m

座

17

污水检查井

Ø1300，井深4.5m

座

8

5、主要原辅材料及能源消耗
项目原辅材料消耗见表2-5。

表2-5 项目原辅材料消耗表

序号

类别
名称
单位
年用量
最大
储存量
性状

储存方式

来源

1

原
辅
料
PAC
t/a
332
33
粉末状
吨袋
外购

2
PAM
t/a
30
3
粉末状
吨袋
外购

3
次氯酸钠溶液
t/a
153
6
溶液
PE储罐
外购
4
能源
电
度/a
800万
/
/
/
来自供电管网

5
水
t/a
3441.95
/
/
/
来自给水管网
项目所用原辅材料理化性质见下表。

表2-6主要原辅料理化性质一览表

序号
名称
成分
理化性质
1

PAC
Al2Cl(OH)5
液体产品为无色、淡黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体，无沉淀。固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。产品中氧化铝含量：液体产品>8%，固体产品为20%-40%，碱化度70%-75%
2
PAM
C3H5NO
玻璃状固体，易溶解，密度为1.320g/cm（23℃），玻璃化温度为188℃，软化温度近于210℃
3
次氯酸钠
NAClO
白色结晶性粉末，可溶于水，密度：1.25g/cm3，熔点：-16℃，次氯酸钠是强碱弱酸盐，溶液显碱性，次氯酸钠主要用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域
6、项目平面布局合理性
污水处理厂分3个功能区，即生产管理区，污水处理区、污泥处理区。根据污水厂地形条件、对外交通以及污水处理工艺特点，污水处理设施主要布置在厂区中部，其中粗格栅及集水井设施布置在厂区西南角，生化处理和深度处理设施占据厂区中部大部分区域。从处理流程看，处理构筑物呈一型自东西北布置，流程顺畅。
污泥处理区设于厂区南部，远离生产管理区，对外交通方便，污泥处理区设单独设置一套除臭设施。
生产管理区位于厂区东南侧，结合外部环境和厂区道路布局，布置综合楼、食堂及门卫，通过厂内道路和绿化带与污水处理区分隔，营造较好的厂区生产、生活环境。
远期构筑物布置在厂区北侧，变配电间及鼓风机房等近远期公用设施布置在厂区南部，并预留中水回用场地。
地块整体呈矩形，规划建筑顺应基地走势，地块东南侧为厂前区，布置综合楼、食堂及宿舍楼、仓库及机修车间等，厂前区中部为生产区，用于布置水厂构筑物。厂前区西侧为污泥处理区。地块内部道路围绕各构筑物环通，便于组织内部材料运输和消防流线。处理厂南侧设置主大门与规划北二路联通，西侧设置次大门与规划汪溪路联通。
总体来说，拟建项目的总平面布置较为合理。
7、水平衡分析
本项目运营期用水主要为废水主要为职工产生的生活污水、除臭喷淋废水、地面冲洗废水、化验废水以及污水管网收集的其他废水，废水排放量为3万t/d，污水处理厂站内产生的各类污水经化粪池、隔油池处置后汇集接管废水一同排放至污水处理站处置，出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。本项目废水污染物排放量见下表。

[image: image37.png]



图1  水平衡图    单位：m3/d
8、生产制度和劳动定员
   本项目定员50人，实行三班制生产，无住宿，每班工作8小时，年工作日365天。
9、项目一期主要处理单元设计
（1）粗格栅间及污水提升泵房

土建按6万吨规模建设，设备按Q=3万m3/d规模建设，Kz=1.7；

粗格栅间与污水提升泵房合建，钢筋砼结构，分两格。平面尺寸为15.5×10.2m，分为各独立运行的两个泵室，泵室深度H=11m，泵房上部设置行车及控制间H=5.5m，上部建筑为框架结构。

①粗格栅

为了确保污水处理厂提升水泵的正常运行，设置粗格栅。粗格栅用于去除污水中的粒径较大的悬浮物或漂浮物，以保证提升水泵的运行安全。

功
能：去除污水中的粒径较大的悬浮物或漂浮物以保证提升水泵的运行安全。

类型：钢筋混凝土直壁平行渠道

渠道数：2条

设计参数：

单台格柵过流量:按总流量的70%计；

过栅流速:V=0.8m/s；

栅前水深：1m；

过栅水头损失：0.20m；

粗格柵配无轴螺旋输送机1套以输送栅渣；

主要设备

a、机械格栅

设备类型：回转式格栅除污机（带集气罩） 设备数量：1 台，预留 1 台远期安装

主要设备参数：

栅条间隙 b＝20mm 

安装角度：a=75°

格栅宽度：B=1.20m 

栅前水深：H=1.45m 

电机功率：N=2.2kW

材 料：主体不锈钢

b、皮带输送机

设备类型：与机械格栅相配套的皮带输送机设备数量：1 套

设计参数：带宽 500mm

         水平长度L=5000m

         电机功率 N＝0.75kW

控制方式：与格栅联锁由 PLC 自动控制开停

c、铸铁闸门

设备类型：方形铸铁闸门（带手电两用启闭机）

设备数量：2/1 台

设计尺寸：1000×1000mm/1200×1200mm

d、超声波液位计

   数量：3套

   探测范围：H=0~15m。

②提升泵房

功
能：为便于后续污水处理，将污水进行提升。

类
型：钢筋混凝土结构

数
量：1 座 2 格

设计参数：调节容积：250m³

设计尺寸：13.2m×11.9m×13.4m

设备按Q=3万m3/d规模配置。采用潜污泵4台（3用1备），并设置变频调速装置。

主要设备

a.潜污泵

设备类型：潜污泵

设备数量：共设 4 台泵位，2 用 1 备，其中 2 台变频；

设备参数：水泵流量：Q=604.58m3/h 水泵扬程：H=20m

电机功率：N=55kW 

b.电动葫芦

功
能：水泵安装、检修起吊用

设备数量：1 套

设计参数：起 重 量：3t

起吊高度：18m

功
率：4.5+0.4kW

（2）细格栅及曝气沉砂池
土建按6万吨规模建设，设备按Q=3万m3/d规模建设，Kz=1.7；
细格栅与曝气沉沙池合建，分为可独立运行的两格。采用钢筋砼直壁渠道及矩形钢筋砼构筑物。平面尺寸：27.5x6.2米，最大深度4.5米。设计最小停留时间>200秒。
①细格栅
为了确保污水处理厂后续处理工段更好的正常运行，设置细格栅间。细格栅用于去除污水中的粒径大于5mm的颗粒物及纤维状的漂浮物，以保证后续的生化池曝气设备的运行安全。
功
能：去除污水中较小的漂浮物以保证后续处理工段的通畅。
类
型：钢筋混凝土直壁平行渠道
渠 道 数：2条
主要设备
a、细格栅
设备类型：回转式机械细格栅（带集气罩） 
数量：1 台，远期新增1台
设计参数：栅条间隙b＝5mm
格栅宽度：B=1.80 m 
栅前水深：H=1.20m 
电机功率：N=3kW
材
料：主体不锈钢
b、栅渣无轴螺旋输送机
设备类型：与细格栅相配套的栅渣输送压榨机设备数量：1套
设计参数：宽度300mm
水平长度L=8.50 m
电机功率 N＝2.2 kW
控制方式：与细格栅联锁由 PLC 自动控制开停，亦可现场控制
材
料：不锈钢
c、进出水闸门（用于细格栅检修）
设备类型：下开式闸（带手电两用启闭机） 设备数量：4台
设计尺寸：1900 mm×1400 mm
②曝气沉砂池
功能：去除污水中粒径大于0.2mm的砂粒，保护后续水处理设备，防止管道淤塞，减少污泥中的砂粒。旋流的功能是使附着在砂粒表面的污泥分离，使沉砂易于脱水，同时避免细小的有机悬浮物沉淀，确保沉砂质量。
设计参数：水平流速 0.06m/s
停留时间 5~6.5min
曝气量 0.2m3 空气/ m3污水
主要工程内容：沉砂池共设一座两格。单格平面尺寸为 20.2×3.5m，池深 6.4m。最大时停
留时间 5.6min。
主要设备：
沉砂池设有桥式排砂机1 套，沉砂经砂泵提升后进入砂水分离器处理，分
离后的干砂外运，剩余污水流入厂区进水泵房。
a．桥式排砂机
设备类型：
桥式排砂机
数量：
2套
设计参数：
双槽式，槽宽2.5m,槽深4.5m，驱动功率2x0.37kw,排砂泵N=2x1.4KW
b．砂水分离器
数量：
1台
设计参数：
Q=30L/s，P=0.37kW
c.配套罗茨风机
性能参数为：Q=6.05m3/min，H=4.9m，P=18.5kW，共 2 台，1
用1备，变频，远期新增1台，远期2用1备。
进水闸门2台，1000 mm×1200 mm
（3）AAO生物池
土建按3万吨规模建设，设备按Q=3万m3/d规模建设；
功能：在提供足够氧气条件下，利用好氧池中大量繁殖的活性污泥中微生物降解水中有机污染物质及氨氮硝化，在缺氧条件下利用生物池中兼性微生物进行 硝态氮的去除，在厌氧条件下释放磷酸盐，在好氧情况下超量吸收磷酸盐，形成富磷活性污泥，通过剩余污泥排放，以达到生物脱氮、除磷，去除有机污染物。
类型：钢筋砼结构水池池
数：1座2格。
设计参数：
设计流量：1250m3/h
平均MLSS：3.5g/L
总容积（单格）：12780m3
预缺氧区容积（单座）：360m3
 厌氧区容积（单座）：1044m3
缺氧区 1 容积（单座）：1422m3
好氧区 1 容积（单座）：1422m3
缺氧区 2 容积（单座）：1896m3
好氧区 2 容积（单座）：1896m3
缺氧区 3 容积（单座）：2370m3
好氧区 3 容积（单座）：2370m3
污泥龄：
21d
设计温度：
12~25℃
污泥负荷：
0.048kgBOD5/kgMLSS.d
污泥负荷：
0.027 kgTN/(kgMLSS.d
水力停留时间：20.4hr
预缺氧区停留时间：0.5hr
厌氧区停留时间：1.7hr
缺氧区 1 停留时间：2.3hr
好氧区 1 停留时间：2.3hr
缺氧区 2 停留时间：3.0hr
好氧区 2 停留时间：3.0hr
缺氧区 3停留时间：3.8hr
好氧区 3 停留时间：3.8hr
剩余干污泥量：

4.5t/d 
设计需氧量：
190.45kg/hr 
设计供气量：

5800m3/hr
单座生物池尺寸：
115.8m×39.5m×7m
污泥回流比：
50%~100%
混合液回流比：
100%~300%
脱氮速率：
0.035kgNO3–N/kgMLSS·d
气水比：
4.6:1
主要设备：
a.潜水搅拌机（用于预缺氧区） 设备材质：不锈钢材质
设备数量：2 台
单机参数：N=2.5kW，叶轮直径 370mm b.潜水推流器（用于厌氧区）
设备材质：不锈钢材质设备数量：2台
单机参数：叶轮直径 2500mm，N=4.3kW，33rpm c.潜水推流器（用于缺氧Ⅰ）
设备材质：不锈钢材质设备数量：2台
单机参数：叶轮直径=2500mm,N=4.3kW,36rpm
d. 潜水推流器（用于缺氧Ⅱ） 
设备材质：不锈钢材质
设备数量：2 台
单机参数：叶轮直径=2500mm,N=4.3kW,40rpm
e. 潜水推流器（用于缺氧Ⅲ） 设备材质：不锈钢材质
设备数量：4台
单机参数：叶轮直径=2200mm,N=4.3kW,33rpm
 f.混合液回流泵
设备数量：4台，3用1备,干备,变频
设计参数：水泵流量 Q=1250m3/h
水泵扬程H=0.8m 电机功率：N=11kW 
g.管式曝气器
设备类型：复合材料管式曝气器
单管参数：L＝1m，曝气能力：6~8m3/m·h，515 根
          L＝1.45m，曝气能力：6~8m3/m·h，515 根
          L＝1.85m，曝气能力：6~8m3/m·h，515 根
（4）配水井及污泥泵房
土建按6万吨规模建设，设备按Q=3万m3/d规模建设，Kz=1.7；
功
能：对二沉池进出水进行均匀配水，将回流污泥送至生化池并及时排除剩余污泥。
类
型：椭圆形钢筋砼结构水池，3圈
池
数：2 座
设计尺寸：27.60×19.10m
主要设备：
外回流污泥泵
设备类型：潜污泵
设备数量：3台，2用1备，库备
设计参数：
水泵流量:Q=625m3/h 
水泵扬程：H=12m
电机功率：N=37 kw
剩余污泥泵
设备类型：潜污泵
设备数量：2 台（1用1备） 设计参数：水泵流量 Q=54m3/h 水泵扬程：H=10m
电机功率：N=2.2kw
配套电动单梁起重机 1 台，起重量 2.0t 起吊高 9.0m Lk=9.5m
（5）辐流沉淀池
土建按3万吨规模建设，设备按Q=3万m3/d规模建设，Kz=1.7；；
功
能：进行混合液固液分离，是生化处理不可缺少的一个组成部分。
设计参数：
设计流量：2125m3/h
数
量：2 座
平面尺寸：D=38m 
有效水深：4.5 m 
停留时间：3hr
表面负荷：0.9m3/m2.hr
主要设备：
a.中心传动单管式吸泥机
设备数量：2 台
设计参数：D=38m，功率 N=0.37kw，配套浮渣挡板、出水堰板、挡水裙板、折射板和布水孔管。
b.工作桥
设备数量：2 套，桥宽 1200mm,桥长 18500mm
（6）磁混凝高效沉淀池
土建按3万吨规模建设，设备按Q=3万m3/d规模建设，Kz=1.7；
本项目新增 1 座磁混凝高效沉淀池，设计规模 2125m3/h，平面尺寸为 21.6×15.35m。磁混凝高效沉淀池分为两组独立运行，每组由混凝池、加载反应池、絮凝池及斜管沉淀区组成。
混凝池用于投加混凝剂，每格平面尺寸2.2×2.2m，有效水深 4.70m，设置 1 台机械搅拌器，功率为2.2kW。
加载反应池主要为添加磁粉进行加载反应和回流污泥的进一步反应，通过专业配套的搅拌机，采用低耗能高效专业桨叶，使得絮团和磁粉能够同时处于悬浮状态并均匀分布。每格加载反应池平面尺寸2.2×2.2m，有效水深 4.65m，设置 1 台机械搅拌器，功率为3.0kW。
絮凝池主要为添加聚合物PAM，使得小絮团和磁粉能够有效结合并生成大而密实的磁絮团，保证絮团在高效沉淀池中有效沉降。池体配置专业搅拌机，保障磁絮团处于悬浮状态的同时又不被打散。每格絮凝池平面尺寸3.1×3.1m，有效水深 4.65m，设置 1 台机械搅拌器，功率为4.0kW。
斜管沉淀池主要保证反应完全的絮体沉淀彻底，每格斜板沉淀区平面尺寸8.0×8.0m，设置有布水区、污泥缓冲区、斜管区、清水区和泥斗区。斜管区设置有蜂窝状斜管及中心传动刮泥机 1 套，刮泥机直径8.0m，N=0.37kW。
充分絮凝的磁团混合体进入沉淀区，快速沉降在沉淀池底部，由刮泥机刮集至区中心的污泥斗并分为二路，一路由回流泵提升至加载反应池； 另一路由剩余污泥泵抽出并送至磁介质回收系统进行磁团剥离和磁介质回收，回收的磁介质再次进入加载反应池继续参与反应，剩余污泥则进入污泥泵房短暂停留后，经污泥输送泵提升至后续污泥处理系统。
主要设计参数：
设计流量（峰值流量）

2125m3/h

沉淀区表面负荷（峰值流量）

26.43m3/m2·h

混凝时间（峰值流量）

1.28min

磁粉混合时间（峰值流量）

1.27min

絮凝时间（峰值流量）

2.52min

斜管沉淀池总面积

80.4m2
斜管长度

1.5m

斜管安装角度

60°

磁粉补充量

4.0mg/l

10%PAC 溶液加药量

125mg/l

PAM（阴离子）加药量

1.0mg/l

主要设备
A．混凝搅拌器
作用：
用于混凝池内污水搅拌、混合
数量：
2 套
电机功率：N=2.2kW 
B．加载搅拌器
作用：
用于加载反应池内污水搅拌、混合
数量：
2 套（变频）
电机功率：N=3.0kW 
C．絮凝搅拌器
作用：
用于絮凝池内污水搅拌、混合
数量：
2 套（变频）
电机功率：N=4.0kW 
D．中心传动刮泥机
作用：
用于集中圆形斜管沉淀池内污泥至污泥斗
数量：
2套
直径：D=8.0m
电机功率：N=0.37KW
E．污泥回流泵（耐磨胶泵）
作用：用于污泥自沉淀池向加载反应池回流
数量：3台（2 用 1备，全变频）
流量：Q=40m3/h
扬程：H=10m
电机功率：N=3.0kW
F．磁粉回收泵（耐磨胶泵）
作用：用于污泥自沉淀池输送至磁粉回收系统
数量：3台（2 用 1备，全变频）
流量：Q=15m3/h
扬程：H=10m
电机功率：N=2.2kW
G．污泥输送泵
作用：用于输送污泥泵房内剩余污泥
数量：2 台（1 用 1 备）
流量：Q=30m3/h
扬程：H=15.0m
电机功率：N=4.0kW
H．磁分离机
作用：用于将污泥中的磁粉与剩余污泥分离
数量：2 台
流量：Q=15m3/h
电机功率：N=2.2kW
（6）反硝化滤池
土建按3万吨规模建设，设备按Q=3万m3/d规模建设，Kz=1.7；
本项目新增 1座反硝化深床滤池，设计规模 2125m3/h，平面尺寸为 36.1×24.64 m 。
反硝化深床滤池是一种集生物脱氮和过滤功能于一体的处理工艺， 其结构主要包括混合池、滤池、管廊、反冲洗清水池、废水池、鼓风机房及控制间。反硝化深床滤池总平面尺寸 36.1×24.64 m。滤池部分分为 4格廊道，单格廊道净宽 3.56m，长18.7m，池深 5.98m。
滤池内由下至上分别为：布水布气系统（包括进水管、进气管及气水分布块滤砖）；滤料承托层；过滤滤料。过滤介质代用粒径 2~3mm 的石英砂（海砂），滤床深度1.83m；承托层采用粒径 3~40mm 的天然鹅卵石， 深度 0.45m。
滤池出水进入反冲洗清水池，反冲洗清水池有效容积约 692.3m3，内设反冲洗水泵 3台，2用 1 备，全变频，单泵流量 Q=490 m3/h，H=10.0m，N=30.0kW。清水池可满足 2 次反冲洗用水量的要求。
反冲洗废水池有效容积约 520.6m3，内设 2台废水排水泵，1用 1 备，用于将反冲洗产生的废水均匀排入污水厂污水系统，避免产生集中流量造成污水厂运行不正常，单泵流量 Q=250m3/h，H=10.0m， N=11kW。废水池可满足连续 1次反冲洗废水存放的要求。
反冲洗鼓风机房内设 3 台鼓风机， 2 用 1 备，单台风机风量Q=50.7m3/min，H=68.9kPa，N=90kW；另设 2 台空压机，1 用 1 备，用提供反冲洗气动阀门驱动气源。单台风机 Q=1.0m3/min，H=0.8MPa，N=7.5kW。
主要设计参数：
设计平均滤速

4.69m/h

设计峰值滤速

7.97m/h

设计平均强制滤速

6.25m/h

设计峰值强制滤速

10.63m/h

反冲洗形式

气水反冲洗

反冲洗频次

1 次/36h

反冲洗步骤

气冲

3~5min

气水联合反冲洗

15min

水洗

5min

反冲水洗强度

14.7m3/（m2·h ）

反冲气洗强度

91.4m3/（m2·h ）

主要设备
A．进水气动闸门（非金属材质）
数量：
4套（配套空气路）
作用：用于控制滤池进水
规格：B×H=450×450mm 
B．空压机系统
数量：2 套（1用1备）
作用：用于气动闸门供气
流量：Q=1.0m3/min
扬程：H=0.8MPa
电机功率：N=7.5kW
C．反冲洗水泵
数量：3台（2用1备，全频）
作用：用于反硝化深床滤池反冲洗供水
流量：Q=490m3/h
扬程：H=10.0m
电机功率：N=30.0kW
D．反冲洗废水泵
数量：3台（2用1备，全变频）
作用：用于反硝化深床滤池反冲洗废水提升后外排
流量：Q=250m3/h
扬程：H=10.0m
电机功率：N=11.0KW
E．罗茨鼓风机
数量：3台（2用1备）
作用：用于反硝化深床滤池反冲洗供气
流量：Q=50.7m3/min
扬程：H=68.9kPa
电机功率：N=90.0KW
（7）消毒接触池
土建按6万吨规模建设，设备按Q=3万m3/d规模建设，Kz=1.7；
功   能： 对处理后污水进行消毒，防止疾病传播。采用 NaClO 消毒，
并巴氏槽计量。
设计水量： 3900m3/h
数
量： 1 座（2 格） 停留时间：30min
单格接触池容积：850 m3
尺 寸： L×B×H＝30.8 m×20.6m×4.8m
巴氏计量槽：喉宽 900mm
消毒接触池平面尺寸为35.0m×13.5m，有效水深6.6m，接触时间30min以上。
池内合建巴氏流量槽，设计流量Q=10万m3/d，安装1台明渠流量计，计量污水厂出厂污水量，安装pH、CODCr、NH3-N、SS、TN、TP等在线分析仪，监测出厂尾水水质，并将以上的信号传至综合楼中控室及相关的监管部门进行指示、记录和累计，巴氏流量槽平面尺寸：L×B=9.0×2.8（m）。
接触池内设厂区中水泵，用于绿化、生产清洗等。
数量：

2台（1用1备）

单台流量：

80m3/h

水泵扬程：

32m

电机功率：

15kW

（8）鼓风机房及配电间
土建按6万m³/d，设备按3万m³/d安装。
功 能：为好氧池提供空气。
鼓风机房土建尺寸为 L×B×H＝24.2m×11.6m×11.0m。鼓风机房安装 3 台
离心风机（2 用 1 备）为生化区曝气供气。总配电间与鼓风机房合建。
主要设备
单级高速离心鼓风机（含卷帘式过滤器及轴流风机）
风量：Q=48.3m3/min 出口升压：H=70kpa 功率：N=90kW
数量：3 台（2 用 1 备，变频）
LD 型电动单梁桥式起重机
功
能：鼓风机安装、检修起吊用
设备数量：1 套
设计参数：起 重 量：10t
起吊高度：6m
起吊跨度：Lk=10.5m
功
率：13+2×1.5kW
加药加氯间
土建尺寸：43.6 m×14.4m×6.4m。
加矾系统
功
能：向机械搅拌池内投加絮凝剂，进行絮凝沉淀。
药剂类型：聚合氯化铝（PAC）
投 加 量：15～50mg/L
投 加 点：高密度澄清池（机械搅拌池内）
PAC原液池（内含不锈钢搅拌器）
数
量： 1 座，分 2 格
设计尺寸： L×B×H＝11.20m×7.60m×2.40m PAC 溶液池（内含不锈钢搅拌器）
数量：1 座,分 2 格
尺寸：L×B×H＝5.8m×3.0m×3.05m
功能：储存PAC溶液
主要设备
a. 耐腐蚀液下泵
功
能：将溶解池药液提升至溶液池
数
量：2 台
参
数：Q=15m3/h ，H=16m，P=3.0kW b.原液池搅拌机
数
量：2 台
搅拌器功率：7.5 kw/台c.溶液池搅拌机
数
量：2 台
搅拌器功率：3.0 kw/台
d. 隔膜式计量泵
功
能：向机械搅拌池投加 PAC 药剂
数
量：2 台（1 用 1 备）
参
数：Q=1400L/h 0.3MPa P=1.5kW
加PAM系统
功能：向快速混合絮凝池内投加高分子助凝剂，进行絮凝沉淀。
药剂类型：聚丙烯酰胺（PAM）
投加量： 0.5～1.5mg/L
投加点：   高密度澄清池（快速混合絮凝池内）
主要设备
PAM 配制装置
配药能力：6.25kg/h
功
率：1.1kw
数
量：2 套
PAM 投加泵
数
量：3 台（2 用 1 备）
参
数：Q=2000L/h，H＝0.2MPa，P=2.2kW
碳源投加系统
功能：乙酸钠储存及投加系统，在进水 BOD5 不足时，补充投加碳源以满足
出水 TN 的要求，必要时需投加碳源至缺氧池。
碳源类型：乙酸钠
投加量：25mg/L（应急投加）
主要设备
a.碳源储罐
数量：2 台
参数：容积V=20m3，直径 D=3m，H=3m b.碳源加药泵
数量：2 台（1 用 1 备）
参数：Q=500L/h，H＝0.2MPa，P=0.75kW 4）次氯酸钠投加系统
本项目消毒剂采用次氯酸钠投加，次氯酸钠溶液有效氯含量为 10%，投加在接触消毒池进水管，平均投加量 5.0mg/L（以氯计）。
由于次氯酸钠不稳定，易分解，故次氯酸钠溶液储存池按近期 3 万m3/d 规模贮存 7 天用量考虑，液态商品次氯酸钠溶液（10g/L）投加量为 1.5m3/d，储存浓度为 10%有效氯的次氯酸钠溶液体积为 10.5m3。设储罐 2 只，远期增设储罐 2 只，单罐有效容积 6m3、单罐外径Φ2m，高3m。储罐设维修爬梯、超声波液位计、可视液位组件、出液投加电动阀、进液电动阀、排气口及连接至室外的管路，在储罐区围堰上设储罐泄露检测器，一旦出现储罐泄露，检测器发出报警信号。
本项目次氯酸钠投加系统设隔膜计量泵 2 套（交替运行，互为备用），远期
增设隔膜计量泵 1 套，单套隔膜计量泵性能参数：Q=130L/h，H=0.4MPa，P=0.37kW。
（9）污泥脱水间及贮泥池
功能：将剩余污泥脱水，降低含水率，便于污泥运输和最终处置。
设计参数：
剩余污泥设计停留时间：30min
处理剩余污泥（干重）近期 4.59 t/d，二期 9 t/d。
脱水后污泥量：45m3/d，含水率≤80%。
投加药剂：
聚丙烯酰胺（PAM）投加量：45kg/d（按干污泥量 0.5%计算）；
主要设备：
a.离心浓缩脱水一体机
设备数量：2 台（1用1备），1 用 1 备
设计参数：处理能力Q=20~45m3/h
运行时间：8~16h
电机功率：N=45+11kW
 b.注泥泵
设备数量：2 台（1用1备）
设计参数：Q=22.5~45m3/h，H=20m
电机功率：N=7.5kW 
c.污泥切割机
设备数量：2 台（1用1备）
设计参数：设计流量 Q=0~45m3/hr
电机功率：N=1.5kW 
d.絮凝剂投配装置设备数量：1套
设计参数：粉剂投加能力 Q=20kg/h
电机功率：N=7.5kW
 e.螺旋输送机
设备数量：1 套
设计参数：L=13m 电机功率：N=2.2kW 
f.钢制泥柜输送机设备数量：1套
设计参数：V=20m3/h
电机功率：N=4kW
g.加药泵（螺杆泵） 设备数量：2用1备
设计参数：Q=0.5~2m3/h，P=0.4Mpa
功
率：1.1kW
h.LX 型电动单梁悬挂起重机
设备数量：1 套
设计参数：起重量：5t
起吊高度：6m 起吊跨度：Lk=8m
功
率：7.5+0.8+2×0.4kW
i.贮泥池搅拌器
设备数量：2套
设计参数：直径φ=700
功
率：3.0kW
 （10）中水回用提升泵房
土建按6万m3/日设计，设备按3万m3/日安装，Kz=1.7。
功能：将污水厂处理后尾水提升后排至汪溪坝撇洪沟。
设计参数：最大设计流量2125m3/h。
主要工程内容
尺寸为：进水导流段 4.00×7.50m，高度为 4.10m。
泵房主体尺寸：13.75m×13m，下部高度5.10m，上部结构 6.00m。
主要设备：
共设潜水泵位4台，3用1备，单台泵参数：
Q=1063m3/h,H=23m,P=110kW，设置2台变频。
（11）管道工程
①管网设计范围
本次湾沚区城东污水处理厂配套管网按排水能力满足6万m3/d的规模设计。设计管径为D500～D1200，收集管网长度约为2.3km。
②污水管网设计方案
污水管路线方案：从经一路污水泵站引出一根D1200污水重力管，由南向北沿着经一路北延段敷设，沿途收集周边地块污水及相交道路转输污水，最终排入城东污水处理厂。北一路（新芜大道-经一路）D600污水管沿道路北侧布置，接至新建污水厂进水管。
[image: image2.jpg]— HEEKE
— PRISKE

By




图2-1污水管道总体走向

横断面方案：经一路道路下现状管线由西至东依次为：D1000雨水管、路灯、路灯、DN300给水、D500污水、弱电，人行道下无污水管管位，本段污水管敷设于道路红线外5米绿地下。
[image: image3.jpg]i 1
16 i & §
B 1 1 1 g %
4t Wt e 0%
/TA\ T
o | a4y o | | o
! ¥
| t
I
|
o
[+ 3
DN300 i
@ 1
b
e 41000 é
ﬁtﬁ)ﬁ( ARFEK
4600 i
| 5 | 1 L2 45 | 45 L)1)

06




图2-2汪溪路管线综合横断面
北一路现状道路下由北至南依次为：DN300给水、弱电、D1000雨水、路灯、路灯、D400污水。污水管可敷设于道路红线外3m，或敷设于非机动车道下。
[image: image4.png]AamE 0%

de

6 2 4 4 2 6

1 1 1 1 T 1 e
Y HsEE A LEES L EE &f# Fﬁ

i)

ok i
600 4400

| 3 | o2s pg | 2] 5 | 3 L1s]

08




图2-3北一路管线综合横断面方案一
[image: image5.png]6 2 4 4 2 6
it 1 1= 1 = 1
f27 4 e AapEE NhEE R BAH
[\?\
mmﬂu&} s } wpry |
I |
:
1=
\ B |
E2
— BA[T]
DN}M%
ki
‘
3
41000 (=] @
FEk AREK
4600 4400

L 6 L o4 pd | 5 | 5 | 5 |15 ]

08





图2-4  北一路管线综合横断面方案二
经比较，北一路北侧有规划河道，距离路边约20~30m，为避免开挖现状道路造成不必要的浪费，本次选用方案一，将管道敷设在河道和道路中间的绿化带下。
10、废污水来源
（1）服务面积
拟建的芜湖县城东污水处理厂位于湾沚区，服务面积31.15km2。服务范围为新芜开发区城东新城区、航空产业园内工业企业的生产污水及工业园区通勤人员的生活污水。
芜湖县经济开发区现状区域基本实现了雨污分流，工业园区企业污水就近排入污水管网。园区现状架空污水管道布置图见下图。
（2）园区主要排水企业介绍

安徽新芜经济开发区园区入驻企业中，以永裕、东大、盾安、强振等为代表的汽车零部件及装备制造类企业有381家，以德力西、飞科、万辰等为代表的电子电器类企业有240家，以明珠、夏鑫、格林开思茂、聚赛龙等为代表的新能源新材料企业有220家，纸箱包装、木制托盘等其它类产业链企业有120家。经调查，园区企业中，有工业废水产生的企业共有61家，主要集中在机械加工行业中有酸（碱） 洗、磷化等表面处理工艺的企业。下为部分企业废水水质情况检测结果。
[image: image1.png]BERK

,>
0
235 kEmk [ R
0.29
,>
0
143 1.14, 114 | 854
HE R HE R
w22 o1
,>
B
0.5 04 04
A A
5

BamEEl P—

FRihi. L3

8.54

3000

FSRAEET

30004 TR

kel




表 2-7
安徽凯瑞汽配制造有限公司废水站水质检测结果一览表

时间

序号 指标

2019.03

2019.1.04

排放

标准

达标

情况

进水 mg/L

出水 mg/L

进水 mg/L

出水 mg/L

1
PH 值

1.79

8.29

1.51

8.06

6~9

达标

2
氨氮

未检测

14.0

未检测

14.2

25

达标

3
化学

需氧量

47

33

44

34

300

达标

4
悬浮物

111

59

117

63

175

达标

5
五日生化

需氧量

未检测

8.9
未检测

9.2
150

达标

6
总磷

9.22

0.47

9.16

0.38

—
达标

7
总锌

42.6

0.11

41.1

0.06

2.0

达标

8
石油类

0.83

0.78

0.93

0.81

20

达标

9
总镍

0.61

0.22（处理设施出口）

0.58

0.13（处理设施出口）

1.0

达标

表2-8
芜湖荣基密封系统有限公司综合废水站水质检测结果一览表

时间

序号 指标
2019.5.5

2019.5.6

排放
标准

达标情况

生产废水处理设施

进口

生产废水处理设施

出口

综合排放

口
生产废水处理设施

进口

生产废水处理设施

出口

综合排放

口
1
PH 值

3.68

7.61

6.92

3.66

7.71

7.01

6～

9
达
标
2
氨氮

—
—
3.23

—
—
3.31

25

达
标
3
化学

需氧量

387

115

34

383

124

29

300

达
标
4
悬浮物
409

43

91

425

42

95

175

达
标
5
五日生化

需氧量

—
—
9.5

—
—
8.2

150

达标

6
总磷

322

7.24

1.70

316

7.27

1.75

8
达
标
7
总锌

204

0.06

0.08

210

0.13

0.09

5
达
标
8
石油类
1.27

0.63

0.23

1.72

0.58

0.18

20

达
标
[image: image6.png]TR EWHKE LMK (B4%) (2011~2030)
—RKIRRGREERR— #5E]

", X SR !v 3
) B o S = =
S — == — =
\, e [ FHBA:  FHERRTEROFGIR

~- B T 211%56A





图2-5污水管网图

（3）废污水水量及构成
①生活用水量
表2-9
芜湖县自来水厂供水情况一览表 1

年份

用水量（万吨/年）

售水量万吨/年

供水量万吨/年

最高日供水量
万吨
综合生活用水

工业用

水
市政杂水

工业用水占比

（%）

生活用水

营业用水

小计

2011

463

159

622

207

80

24.97

909

1249

4.86

2012

499

154

653

248

84

27.52

985

1385

4.93

2013

531

160

691

288

62

29.42

1041

1412

5.08

2014

605

164

769

296

90

27.79

1155

1565

5.91

2015

620

141

761

287

96

27.38

1144

1864

6.88

2016

767

129

896

371

101

29.28

1368

2065

7.11

2017

804

123

927

374

112
28.74

1413

2233

7.45

2018

958

172

1130

452

115
28.57

1697

2557

7.84

2019

1115

225

1340

412

90

23.52

1842

2698

9.48

表2-10
芜湖县自来水厂供水情况一览表 2

年份

产销差

（万吨）

工业生活用水比（%）

产销差率（%）

供水增长率（%）

生活供水增长率（%）

工业供水增长率（%）

日均供水量

（万吨）

2011

340

33.28

27.22

--

--

--

3.42

2012

400

37.98

28.88

10.89

4.98

19.81

3.79

2013

371

41.68

26.27

1.95

5.82

16.13

3.87

2014

410

38.49

26.20

10.84

11.29

2.78

4.29

2015

720

37.71

38.63

19.11
-1.04

-3.04

5.11

2016

697

41.41

33.75

10.78

17.74

29.27

5.66

2017

820

40.35

36.72

8.14

3.46

0.81

6.12

2018

860

40.00

33.63

14.51

21.90

20.86

7.01

2019

31.42

5.42

18.58

-8.85

7.39

根据芜湖县自来水厂 2011 年~2019 年供水情况，2011 年~2018 芜湖县年综合生活用水量增长率为 8.90%。

表2-11 
综合生活用水量表

规划期限

年综合生活

用水量

（万m3/d）

平均日综合生

活用水量

（万m3/d）

日变化系数

Kd

最高日生活

用水量

（万m3/d）

2020 年

1340

3.67

1.2

4.40

2025 年

2052

5.62

1.2

6.75

2030 年

3142

8.61

1.2

10.33

2035 年

4814

13.19

1.2

15.83

②工业用水量

由于工业产值的预测十分不准确，采用单位工业用地用水量指标预测，有许多的不确定因素和较大的局限性，因此本次规划参照 2011 年~2019 年工业用水生活占比，按生活用水量推算工业用水量。现状工业生活用水比约为 0.40：1，考虑工业节水发展，远期 2030 年工业用水与居民用综合生活用水的比例为 0.35：1。

③污水量预测

通过预测生活污水量，然后以工业废水和综合生活污水的比例推算工业废水量， 再计入其它污水量（按污水量的 10％计），考虑地下水渗入后确定总污水量，扣除现状城北污水处理厂污水量（处理规模为 5 万 m3/d 后即为城东污水处理厂污水量。

表2-12
污水量预测表

规划年限

2025

2030

2035

生活用水量（万 m3/d）

5.62

8.61

13.19

城市污水排放系数

0.8

0.8

0.8

污水收集率（%）

95

95

95

生活污水量

4.27

6.55

10.02

工业污水量：生活污水量

0.40:1

0.35:1

0.35:1

工业污水量（万 m3/d）

1.71

2.29

3.51

小计（万 m3/d）

5.98

8.84

13.53

其他污水量（万 m3/d）

0.50

0.88

1.35

合计（万 m3/d）

6.48

9.72

14.88

地下水入渗系数

10%

10%

10%

规划污水量（万 m3/d）

7.13

10.69

16.37

注： 1、2025 年人口及综合生活用水量指标按内插法取值
（4）设计进水水质
考虑到城东区域工业废水具有低可生化性、高总氮、高总磷的特点，综合分析芜湖县城北污水处理厂（芜湖县污水处理厂）2019年进水水质，并与其他类似污水处理厂进水水质相比较，预留一定的安全余量后，建议城东污水处理厂工程设计进水水质如下表。
表2-13  设计进水水质（单位mg/L，pH无量纲）

项目
PH
SS
CODcr
BOD5
TN
NH3-N
TP
设计进水水质
6-9
200
370
130
50
35
6
（5）设计出水水质
本污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准要求。各项指标如下表所示。
表2-14  设计出水水质（单位mg/L，pH无量纲）

项目
PH
SS
CODcr
BOD5
TN
NH3-N
TP
设计出水水质
6-9
10
50
10
15
5
0.5
11、区域取排水状况

（1）区域取水工程调查

①排污口上游

本项目排污口汪溪坝撇洪沟上游无取水工程。

②排污口下游

本项目排污口汪溪坝撇洪沟下游无取水工程。汪溪坝撇洪沟入裘公河下游未设置取水口。

（2）区域入河排污口调查

排污口入汪溪坝撇洪沟至裘公河汇入点无排污口。

裘公河宣城芜湖农业用水区，裘公河从芜湖东门渡闸到当涂县乌溪镇长 21.7km的水域。

裘公河宣城芜湖农业用水区中芜湖市范围内分布入河排污口1个，为安徽新芜绿色包装园微动力处理站排污口。

表2-15  裘公河宣城芜湖农业用水区排污口情况汇总表

序号

入河排污口名称

详细地址

污水分类

排放方式

入河方式

所入河流

污水主要来源

污水排放执行标准

污染物排放及达标情况

年份

污水量

（万 t/a

COD

）（t/a）
氨氮

（t/a）

综合评价

1
安徽新芜绿色包装园微动力处理站排污口

花桥镇安徽新芜绿色包装园

混合废污水

连续

明渠

裘公河

城镇污水处理厂

《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准

2016

8.76

5.26

0.70

达标



	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工程分析
项目污水处理站施工期主要工艺流程及产污环节见图2-6。
[image: image7.png]WL, RERS. RS
Iy

HE TR » TR > LR

v

BERE — W

‘ v v v !
TR IR B | B
Kk WTHK TR

AR HERERR




图2-6本项目污水处理站施工工艺流程及产污环节图
2、施工期工艺流程简述
（1）基础工程
建设项目基础工程主要为场地整理及工程静压预制管桩施工。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。
其施工流程为：测量定位一压桩机就位一吊装喂桩→桩身对中调直→压桩→接桩一再压桩→（送桩）一终止压桩→切割桩头。
（2）主体工程
建设项目主体工程主要为砖墙砌筑。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。
（3）装饰工程
利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，需使用油漆作业的工件较少，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。具体包括以下具体内容：
①砖墙切筑
首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝隙。
该工段和现浇钢砼柱、梁工段施工期长，是施工期的主题工程。主要污染物是搅拌机产生的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖和废砂浆等固废。
②门窗制作
利用各种加工器械对木材、塑钢等按图进行加工，主要污染物是加工器械产生的噪声，工人的生活污水，各种废弃的下角料等。
③屋面制作
平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20~30MM厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层防水水泥浆，防水剂选用高分子防水卷材。瓦屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，抄平，粉挂瓦条和水泥彩瓦。
主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖瓦、废砂浆和废弃的防水剂包装桶等固废。
为防止减少施工的污染，建筑方应做到以下几个方面：
①施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，室内用人造木板饰面、人造木板，必须测定游离甲醛含量或游离甲醇释放量达到标准要求。涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等的总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。
②进行室内装修时，应采用无污染的“绿色装修材料”和“生态装修材料”，使其对人类的生存空间、生活环境无污染。
（4）设备安装
包括电梯、道路、化粪池、污水处理站、水雨管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。具体包括以下具体内容：
①管线安装
先对管线途经墙壁进行穿孔，对各住房的水、电等管线进行安装，然后将其固定在墙壁上。主要污染物是对墙壁进行敲打、钻孔时产生的噪声、粉尘，以及碎砖块等固废。
②抹灰、贴面
抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。
用水泥砂浆抹内外墙，根据要求，对外墙分别采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的涂料及包装桶等固废。
③油漆施工
进行油漆施工，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的。
3、主要施工设备
建设项目施工期选用的主要施工设备见表2-9。
表2-9 主要施工设备表
阶段
设备名称
土石方
推土机、挖掘机、装载机、压路机、打夯机

打桩
钻孔机、打桩机
结构
振捣棒、电锯、塔吊、卷扬机
装修
吊车、升降机
运营期生产工艺流程
[image: image8.png]——o> GlL: NH: HSs
BERE

e
g g
\ \
.............................. O S B
i ! ; i
! 1
B = 2 % i@ & & e
g N g * 7 e Z e
kS = ® K ) Z
L = I i 0 S g 2101=
VE E 1 & ® s
g ! i '
VL e [ Wi_ m
1 T i
L ——mm e — v e

Ak

20

SR

S1: SR < -





图2-7  运营期生产工艺流程图
生产工艺流程简述：

以多段进水AAAO+二沉池脱氮除磷生物处理为核心、以高密池+反硝化深床滤池为强化、以加氯接触消毒为最终保证的处理工艺。
①AAO工艺相比氧化沟工艺，构筑物布置集约化程度较高，占地较小，系列工艺中多段进水AAO工艺技术，将污水分段进入生物池的厌氧区和多个缺氧区，使生物池形成AAO串联，回流污泥全部进入生物池前端的厌氧区，形成高污泥浓度梯度，创造了更适合聚磷菌、硝化菌及反硝化菌生长的环境，大大增强了除磷脱氮能力。污水分多段进入生物池，生物池内平均污泥浓度高，碳源利用充分。同等条件下，生物池容积小，节省工程投资。生物池容积较一般工艺缩小25%~30%。
该工艺具有污泥浓度高、碳源利用充分、抗冲击负荷能力强、工程投资省、运行费用低等特点；
②深度处理以污水二级强化处理出水为原水，二级强化处理出水水质可能存在波动，而高效澄清池对原水水质变化的适应性很强，为保证处理效果的稳定性和可靠性，本项目选用高密度沉淀池；
③针对本项目要求出水ss<10mg/L，从处理效果好，出水水质高，出水稳定，连续运行，全自动运行，操作及保养简便，运行费用低，土建费用低及占地小等角度出发，为进一步去除水中的SS和保证总氮出水指标，预留后期提标空间，本项目拟采用反硝化滤池工艺；
④次氯酸钠相对于二氧化氯安全性更高，且可以直接采购，运行管理更加简单，产品质量和消毒效果也更稳定。本项目采用次氯酸钠消毒；
⑤污水处理工艺采用污泥负荷低、泥龄较长，污泥稳定的AAO工艺，污泥已经处于稳定状态，可直接进行脱水处理。本项目污泥经脱水后含水率应低于80%。结合“安全环保、循环利用、节能降耗、因地制宜、稳妥可靠”的污泥处理工艺选择原则，污泥处理采用“机械脱水工艺”。脱水的污泥（含水率在80%以下）外运处置。
具体流程介绍如下：
（1）粗格栅
去除污水中混有较大的悬浮物和漂浮物，防止水泵和处理构筑物的机械设备和管道被磨损或堵塞。
（2）细格栅
细格栅该段流程属于初步物化阶段，将漂浮物及细小砂砾去除。
（3）曝气沉砂池
曝气沉砂池是靠压缩空气的作用把砂与表面的有机物分开，再把砂甩向砂斗，通过砂泵吸出。。
（4）AAO生化池
将污水分段进入生物池的厌氧区和多个缺氧区，使生物池形成AAO串联，回流污泥全部进入生物池前端的厌氧区，形成高污泥浓度梯度，创造了更适合聚磷菌、硝化菌及反硝化菌生长的环境，大大增强了除磷脱氮能力。污水分多段进入生物池，生物池内平均污泥浓度高，碳源利用充分。
（5）二沉池
混凝沉淀工艺去除的对象是污水中呈胶体和微小悬浮状态的有机和无机污染物，也即去除污水的色度和浊度。混凝沉淀还可以去除污水中的某些溶解性物质，以及氮、磷等。（6）高密池
将化学药剂投加点设于高密度沉淀池的混合段。投加聚合氯化铝，主要目的是化学除磷，兼顾去除少量COD和ss，作为出水达标的保障措施。
（7）反硝化深床滤池
利用适量优质碳源，附着生长在石英砂表面上的反硝化细菌把NOx-N转换成N2完成脱氮反应过程，从而确保出水总氮达标。。
（8）消毒池（次氯酸钠）
该流程属于消毒段，但具备两方面能力，一方面尾水消毒；另外一方面，当水质出现波动时，增大一定的次氯酸钠投加量，可以强氧化降解COD，为出水能够长期稳定达标提供最后一道保障，这一点是紫外消毒不具备的。
表2-14 各单元预期处理效果表
处理单元

pH

BOD5
(mg/L)

CODCr
(mg/L)

SS

(mg/L)

NH3-N
(mg/L)

TN

(mg/L)

TP

(mg/L)

进水

6-9

130

370

200

35

50

7.5

细格栅/曝气沉砂池

出水

6-9

120

320

160

35

50

7.5

去除率

—

7.7%

13.5%

20%

—

—

—

AAO 池

/二沉池

出水

6-9

10

50

20

5

15

3

去除率

—

92%

84%

87.5%

85.7%

70%

60%

高密池/反

硝化滤池

出水

6-9

10

50

10

5

15

0.5

去除率

—

—

—

50%

—

—

83%

综合去除率

—

92.3%

86.4%

95.0%

85.7%

70.0%

93.3%

排放标准

6-9

10

50

10

5

15

0.5




	与项目有关的原有环境污染问题
	项目选址于芜湖市湾沚区杨黄路以南，撇洪渠以北，项目所在地为空地。因此不存在环保遗留问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、区域大气环境质量现状
1.1 区域环境质量达标情况

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）内相关要求，需调查项目所在区域环境质量达标情况，判定所在地区域是否为达标区，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本次评价选取2020年作为评价基准年，依据芜湖市生态环境局发布的《2020年芜湖市生态环境状况公报》进行区域达标性判断。芜湖市2020年全年环境空气优良天数为323天，较2019年增加63天，空气质量优良天数比例为88.3%，同比提高16.5%，改善幅度位居全省第二位；轻度污染37天，中度污染5天，重度污染1天，无严重污染天气，重度污染天数比2019年减少1天，比2015年减少6天。细颗粒物（PM2.5）年均浓度值为35微克/立方米，首次达到环境空气质量二级标准，同比下降20.45%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为50微克/立方米，同比下降20.63%；二氧化氮（NO2）年均浓度为37微克/立方米，同比下降9.76%；二氧化硫（SO2）年均浓度值为9ug/m3，与2019年持平；臭氧（O3）日最大8小时平均值第90百分位浓度为140ug/m3，同比下降19.54%；一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度为1.2mg/m3，同比下降7.69%。全市空气质量持续改善。评价结果详见下表3-1。
表3-1   项目区域空气质量达标判定表
区县
监测点名称
SO2

μg/m3
NO2

μg/m3
O3（8h）μg/m3
CO（24h）mg/m3
PM10

μg/m3
PM2.5

μg/m3
镜湖区

监测站
9
38
143
1.2
49
35
弋江区

四水厂
10
36
134
1.1
49
34
经开区

科创中心
8
36
147
1.1
52
37
鸠江区

济民医院
8
34
148
1.2
49
36
三山区

扬子学院
8
27
150
1.2
61
35
无为市

无为县环保局
5
28
150
1.1
73
35
湾沚区

芜湖县城南站
9
23
147
1.0
53
31
繁昌区

繁昌县老年大学
7
21
144
1.2
55
36
南陵县

南陵县交通局
7
25
152
1.2
58
28
标准值
60
40
160
4.0
70
35
达标情况
达标
达标
达标
达标
达标
不达标
由上表监测数据判定，芜湖市区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准，芜湖市为环境空气为“不达标区”，超标因子 为PM2.5。距离本项目最近的空气质量监测点“湾沚区”，根据该监测点数据判定，项目所在区域为环境空气质量达标区域。

1.2其他污染物环境质量现状

本次特征因子氨、硫化氢、臭气浓度委托安徽威正测试技术有限公司于2020年12月29日-31日对项目地采样提供的监测数据。
表3-2a   特征因子监测结果
采样日期
检测项目
氨

硫化氢
检出限(mg/m3)
0.010
0.001
完成日期
2022 01-01
采样位置

采样时间
G1
G1
2021- 12-29
02:00-03:00
0.034
ND
08:00-09:00
0.038
ND
14:00- 15:00
0.034
ND
20:00-21:00
0.043
ND
2021- 12-30
02:00-03:00
0.039
ND
08:00-09:00
0.041
ND
14:00- 15:00
0.039
ND
20:00-21:00
0.035
ND
2021- 12-31
02:00-03:00
0.035
ND
08:00-09:00
0.042
ND
14:00- 15:00
0.043
ND
20:00-21:00
0.038
ND
表3-2b   特征因子监测结果
采样日期
检测项目
臭气浓度※
检出限
(无量纲)
10
完成日期
2022-01-02
             采样位置 

采样时间
G1
2021- 12-29
02:00
ND
08:00
ND
14:00
ND
20:00
ND
2021- 12-30
02:00
ND
08:00
ND
14:00
ND
20:00
ND
2021- 12-31
02:00
ND
08:00
ND
14:00
ND
20:00
ND
从监测结果可知，本项目所在地氨及硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。
2、地表水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测！数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

本项目依据《2020年芜湖市生态环境状况公报》进行项目所在区域的地表水环境质量现状评价。根据《2020年芜湖市生态环境状况公报》，全市列入国家水质考核断面共有6个，长江东西梁山、漳河澹港桥、青山河查湾、青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄浒河获港6个断面水质均值达到《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）1I类标准，其中青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄游河获港3个国控断面优于国家考核要求。

全市市级集中式饮用水水源地共2个（二水厂和四水厂），取水口均位于长江，按每月对水源地开展的水质61项指标检测结果评价，每年3月、7月进行的109项全指标分析，水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-202）II类标准，满足生活饮用水源地水质要求，水质达标率为100%。

全市县级集中式饮用水水源地共4个，取水口位于长江、青弋江和西河，按每季度对水源地开展的水质61项指标检测结果评价，每年6-7月开展的109项全指标检测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）1I类水标准，水质达标率为100%。监测结果详见表3-2：
表3-2  县市级集中饮用水源地分布及水质达标情况
集中式饮用水水源地名称
级别
监测频次
检测项目（109项或者28项）
达标率
二水厂取水口

市级

12次/年

61项（全分析109项）

100%

四水厂取水口

市级

12次/年

61项（全分析109项）

100%

芜湖县供水有限公司取水口

县级

4次/年

61项（全分析109项）

100%

南陵县麒麟自来水厂青弋江取水口

县级
4次/年

61项（全分析109项）

100%

无为县自来水厂长江取水口

县级
4次/年

61项（全分析109项）

100%

繁昌县长江新港取水口

县级
4次/年

61项（全分析109项）

100%

3、噪声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”。

本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。

4、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中对区域环境质量现状中土壤环境质量现状的要求：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”

本项目作为污水处理项目，存在土壤污染途径，为了解项目所在地土壤环境质量现状，本次在场地范围内布设3个表层样点，以留作背景值。

表3-3a  土壤检测结果及现状评价
采样日期
2021- 12-29
完成日期
2021- 12-30~2022-01- 10
样品名称
土壤
检测项目及单位
采样位置、时间、样品性状及结果
检出限
E1 （0 0.2m）
09:57
棕色、砂壤土、潮、少量根系、有植被
铅

22
8

铜

36
1

镍

35
2

六价铬※
ND
0.5
镉

0 31
0.01
汞※
0 038
0.002
砷※
6 32
0.01
挥发性 有机物 (µg/kg)
氯甲烷
ND
1 0
氯乙烯
ND
1.0
1, 1-二氯乙烯
ND
1.0
二氯甲烷
ND
1.5
反式- 1,2-二氯
ND
1.4
1, 1-二氯乙烷
ND
1.2
顺式- 1,2-二氯
ND
1.3
氯仿
ND
1.1

1, 1, 1-三氯乙
ND
1.3
四氯化碳
ND
1.3
苯

ND
1.9
1,2-二氯乙烷
ND
1.3
三氯乙烯
ND
1.2
1,2-二氯丙烷
ND
1.1

甲苯
ND
1.3
四氯乙烯
ND
1.4
1, 1,2-三氯乙
ND
1.2
氯苯
ND
1.2
1, 1, 1,2- 四氯乙
ND
1.2
乙苯
ND
1.2
间二甲苯+对
ND
1.2
邻-二甲苯
ND
1.2
苯乙烯
ND
1.1

1, 1,2,2- 四氯乙
ND
1 2
1,2,3-三氯丙
ND
1.2
1,4-二氯苯
ND
1.5
1,2-二氯苯
ND
1.5
半挥发
性有机
物※
2-氯苯酚※
ND
0.06
硝基苯※
ND
0.09
萘※
ND
0.09
苯并（a）蒽※
ND
0.1
䓛※
ND
0.1
苯并（b）荧蒽
ND
0.2
苯并（k）荧蒽
ND
0.1
苯并（a）芘※
ND
0.1
茚并
ND
0.1
二苯并（a,h）
ND
0.1
苯胺※
ND
0.04
表3-3b  土壤检测结果及现状评价
采样日期
2021- 12-29
完成日期
2021- 12-30~2022-01- 10
样品名称
土壤
检测项目及单位
采样位置、时间、样品性状及结果
检出限
E2 （0 0.2m）
10:36
棕色、砂壤土、潮、少量根系、有植被
铅

22
8

铜

34
1

镍

33
2

六价铬※
ND
0.5
镉

0 26
0.01
汞※
0 168
0.002
砷※
10.7
0.01
挥发性 有机物 (µg/kg)
氯甲烷
ND
1.0
氯乙烯
ND
1 0
1, 1-二氯乙烯
ND
1.0
二氯甲烷
ND
1.5
反式- 1,2-二氯
ND
1.4
1, 1-二氯乙烷
ND
1.2
顺式- 1,2-二氯
ND
1.3
氯仿
ND
1.1

1, 1, 1-三氯乙
ND
1.3
四氯化碳
ND
1.3
苯

ND
1.9
1,2-二氯乙烷
ND
1.3
三氯乙烯
ND
1.2
1,2-二氯丙烷
ND
1.1

甲苯
ND
1.3
四氯乙烯
ND
1.4
1, 1,2-三氯乙
ND
1.2
氯苯
ND
1.2
1, 1, 1,2- 四氯乙
ND
1.2
乙苯
ND
1.2
间二甲苯+对
ND
1.2
邻-二甲苯
ND
1.2
苯乙烯
ND
1.1

挥发性 有机物 (µg/kg)
1, 1,2,2- 四氯乙
ND
1 2
1,2,3-三氯丙
ND
1 2
1,4-二氯苯
ND
1.5
1,2-二氯苯
ND
1.5
半挥发
性有机
物※
2-氯苯酚※
ND
0.06
硝基苯※
ND
0.09
萘※
ND
0.09
苯并（a）蒽※
ND
0.1
䓛※
ND
0.1
苯并（b）荧蒽
ND
0.2
苯并（k）荧蒽
ND
0.1
苯并（a）芘※
ND
0.1
茚并
ND
0.1
二苯并（a,h）
ND
0.1
苯胺※
ND
0.04
表3-3c  土壤检测结果及现状评价
采样日期
2021- 12-29
完成日期
2021- 12-30~2022-01- 10
样品名称
土壤
检测项目及单位
采样位置、时间、样品性状及结果
检出限
E3 （0 0.2m）
11:00
棕色、砂壤土、潮、少量根系、有植被
铅

21
8

铜

34
1

镍

33
2

六价铬※
ND
0.5
镉

0 24
0.01
汞※
0 179
0.002
砷※
6 06
0.01
挥发
性有
机物
(µg/k
g)

氯甲烷
ND
1.0
氯乙烯
ND
1 0
1, 1-二氯乙烯
ND
1.0
二氯甲烷
ND
1.5
反式- 1,2-二氯乙
ND
1.4
1, 1-二氯乙烷
ND
1.2
顺式- 1,2-二氯乙
ND
1.3
氯仿
ND
1.1

四氯化碳
ND
1.3
苯

ND
1.9
1,2-二氯乙烷
ND
1.3
三氯乙烯
ND
1.2
1,2-二氯丙烷
ND
1.1

甲苯
ND
1.3
四氯乙烯
ND
1.4
1, 1,2-三氯乙烷
ND
1.2
氯苯
ND
1.2
1, 1, 1,2- 四氯乙
ND
1.2
乙苯
ND
1.2
间二甲苯+对二
ND
1.2
邻-二甲苯
ND
1.2
苯乙烯
ND
1.1

1, 1,2,2- 四氯乙
ND
1.2
1,2,3-三氯丙烷
ND
1.2
1,4-二氯苯
ND
1.5
1,2-二氯苯
ND
1.5
半挥
发性
有机
物※
2-氯苯酚※
ND
0.06
硝基苯※
ND
0.09
萘※
ND
0.09
苯并（a）蒽※
ND
0.1
䓛※
ND
0 1
苯并（b）荧蒽
ND
0.2
苯并（k）荧蒽
ND
0.1
苯并（a）芘※
ND
0.1
茚并（ 1,2,3-cd）
ND
0.1
二苯并（a,h）蒽
ND
0.1
苯胺※
ND
0.04
监测结果表明，厂内外监测点各项指标均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的风险筛选值标准，场地土壤环境质量状况良好。



	环境
保护
目标
	项目位于芜湖市湾沚区杨黄路以南，撇洪渠以北。通过对项目的实地勘查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据本项目的污染特征及项目所在区域的环境质量现状，项目环境保护对象及其保护级别见表3-4。
表3-4主要环境保护目标

环境

环境保护

对象

UTM坐标
相对方位

规模

距离(m)

环境保护级别

X
Y
地表水环境

长江
/
/
NW
大型
28.8
GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准

声环境

项目厂界

/
/
四周

--
1
GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准
注：项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。



	污染
物排
放控
制标
准
	1、废水
运营期污水处理厂废水满足城东污水处理厂接管标准要求，相关标准值详见表3-5示。

         表3-5 城东污水处理厂接管标准    单位：mg/L（pH除外）

污染因子

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

标准
6-9
370

130
200
35
污水处理厂废水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准值，详见下表3-6。
     表3-6 城镇污水处理厂污染物排放标准   单位：mg/L（pH除外）
污染因子
pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

标准

6-9

50
10
10
5（8）
2、废气
H2S、NH3、臭气浓度无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的厂界标准值，有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）中的排放标准。具体标准限值见下表。  
表3-7 大气污染物排放标准

标准号及名称

评价对象

类(级)别

控制指标

《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）

工艺废气

表 4

污染物名称

排放浓度限值

（mg/m³）

监控位置

硫化氢

0.06

项目厂界（防护带边缘）

氨

1.5

项目厂界（防护带边缘）

臭气浓度

20

项目厂界（防护带边缘）

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
工艺废气

表2

污染物名称

排放浓度限值

（kg/h）

监控位置

硫化氢

0.33

15m 高排气筒

氨

4.9

臭气

2000（无纲量）

3、噪声
项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
表3-8  项目环境噪声排放标准     单位：dB(A)

类别
标准值dB(A)
标准来源
昼间
夜间
3类
65
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
/
70

55

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

4、固废
一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18592-2001）（2013年修正）中的有关规定。


	总量
控制
指标
	1、总量控制因子
水污染物总量控制因子：COD、NH3-N

2、总量控制指标
表3-9  拟建项目各种污染物排放总量控制指标表    t/a

类别
污染物名称
有组织/接管量
无组织/外环境排放量
废水
COD

4051.5
547.5
氨氮
383.25
54.75



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1、施工期废气环境保护措施
施工期大气污染物主要包括：物料堆场扬尘、交通扬尘、燃油废气等。结合《安徽省人民政府关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（皖政[2013]89号文）、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（皖政[2018]83号）和《芜湖市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》中的相关要求（尤其是做到“六个百分之百”），施工期间应采取的大气污染防护措施如下：
①扬尘污染防治措施
（1）施工期间修建临时围挡设施，围挡设施可用彩钢板，高度不低于2.0m，以方便拆卸和安装，必要时采取一定的固定措施，通过对施工场地的围挡，可降低施工区域内的风力，从而降低扬尘量。 
（2）建筑材料(主要是砂子、石子)的堆场定点定位，置于较为空旷的位置，减少物料起尘对人群的影响。工程材料堆场应进行覆盖及定期洒水，进入堆场的道路应经常洒水，使路面保持湿润，减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。 
（3）施工作业区按标准要求设置临时喷淋降尘装置，确保施工作业扬尘得到有效控制。进行基坑土石方开挖作业时，基坑周边按标准要求设置和使用雾状喷淋装置。对于基坑周边固定喷淋装置无法覆盖的中心区域，增设使用移动式雾炮。混凝土路面进行洗刨（破碎）作业时，要求实行湿法作业并采取降尘措施。
（4）建筑施工工地的进出口、场内施工便道和建筑材料堆放地进行硬化处理，浇筑混凝土，用太阳网进行覆盖处置，安排专人经常清洁、洒水降尘。
（5）在施工场地内，设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；安排专门人员对车辆进行冲洗和监管，保持密闭式运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。运输车辆带泥轮胎进行冲洗干净后，方可驶出工地。
（6）运输渣土、砂石和垃圾等易撒漏物质必须使用密闭式汽车装载，土石方及水泥、砂等易洒落散装物料在装卸、运输、转运和临时存放等全部过程中，应采取防风遮盖措施，注意运输时适当压实，填装高度禁止超过车斗防护栏。施工现场应限定车速。
（7）进出施工现场车辆将导致地面扬尘，对陆域施工现场及运输道路应定期清扫洒水，保持车辆出入口路面清洁、润湿，以减少施工车辆引起的地面扬尘污染，并尽量要求运输车辆减缓行车速度。
（8）应建立健全严格的环境管理制度，切实加强日常环境管理，达到规范化、长效化、制度化要求。施工现场安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。
（9）遇有四级风以上天气不得进行土方回填、转运等其他可能产生扬尘污染的施工。
（10）施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。
（11）临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止水土流失。
②燃油废气的防治措施
（1）加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少尾气排放。加强加强路面维护及施工运输车辆的运输管理，尽可能防止运输的物料洒路，运输车辆加蓬盖、装卸场地在装卸前将先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。
（2）疏导好场内交通，减少机械、车辆的怠速行驶时间，以减少污染物的排放。同时使用合格的燃料油。施工过程中，各类建筑垃圾应及时清理，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。工地食堂应使用液化石油气或电炊具，不能使用燃油炊具。
（3）加强交通管理，维持交通顺畅，防止因交通不畅产生的汽车尾气增多。
2、施工期废水环境保护措施
施工期废水主要有施工作业废水和生活污水，施工单位已采取下列减缓措施，以使施工活动对水环境的影响减少到最小限度。
①施工废水处理采用重力沉淀处理工艺，设置有隔油沉淀池1座。隔油沉淀池尺寸为：5×4×1m，污水沉淀时间应大于2小时，设置位置位于院区西侧靠近通江大道，便于污水外排，在施工围墙（档）内四周应设置排水沟。在对冲洗废水进行沉淀处理后的废水极可能循环使用，多余的废水则排入市政管网。
施工现场设置排水系统，围档内四周设置排水沟，洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所有施工污水引至沉淀池，防止施工污水溢出工地，禁止将施工污水不经处理直接排入河道或市政管网。
②为减少石油类污染，车辆及机械设备维修的废油必须集中处置，措擦油污的固体废物属于危险废物，必须集中妥善处置，不得随意排放，通过加强施工期的管理，减少油污对水环境的影响。
③施工期生活污水：施工期食堂废水应经隔油沉淀池处理后与其他生活污水一同经化粪池进行初级处理后再排至通江大道市政污水管网。
④施工中采取临时防护措施，如在场地设置临时排水沟、泥浆沉淀设施，用草席、砂袋、挡土墙等对开挖坡面进行护坡，以稳定边坡，减少水土流失，控制施工期间污泥水悬浮物的浓度。
3、施工期噪声环境保护措施
为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： 
（1）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 
①选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺； 
②要求使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。 
（2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 
不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象、清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等现象。 
（3）采取有效的隔声、减振、消声措施，降低噪声级。 
对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸声、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)，做到施工场界噪声达标排放。 
（4）严格控制施工时间。 
根据不同时间合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22：00～06：00），避免扰民。确应特殊需要必须连续作业的，必须有有关主管部门的证明，且必须公告附近居民。 
4、施工期固体废物环境保护措施
根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条的规定：产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或减少固体废物对环境的污染。为了在本项目施工期减少施工垃圾在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：
①参照《城市建筑垃圾管理规定》的有关规定，建设单位和施工单位须加强对建筑垃圾的管理，不得将建筑垃圾混入生活垃圾中，也不得将危险废物混入建筑垃圾中处置；施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照城市人民政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境；不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。
②施工活动开始前，施工单位向当地城市市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，将建筑垃圾清运到指定地点消纳。
③车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。
④在工程竣工后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净。


	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	一、废气环境影响和保护措施
1、废气污染源分析
本项目恶臭污染源主要来源于污水处理设施过程散发，主要废气成分主要含有NH3，H2S。
源强核算：参考《环境影响评价案例分析》（2015年版）中所述：参照有关研究，每处理1g BOD5可产生0.0031g的NH3，0.00012g的H2S。本项目一期配套污水处理设施处理能力为3万m3/d，根据进、出水水质处理效果，污水处理设施年削减BOD5量为1314t，污水处理站每天运行24小时，年运行8760小时。由此，计算得NH3产生量为4.07t/a，产生速率0.465kg/h；H2S产生量为1.58t/a，产生速率0.18kg/h，臭气浓度约为2000。
污水处理厂设计2套除臭系统，主要对预缺氧池、厌氧池、缺氧池、污泥脱水机房、预处理区（进水泵房、粗细格栅、曝气沉砂池） 产生的臭气进行处理。
废气收集方式：对粗格栅进水泵房、细格栅及沉砂池采用不锈钢骨架+钢化玻璃面板收集罩的形式，对生化池采用混凝土盖板与玻璃钢弧形盖板结合密闭的收集形式，对污泥浓缩池采用钢结构反吊膜模形式收集臭气，采用生物除臭方式。2套除臭系统分别用1根15米高排气筒DA001、DA002排放。
表4-1  各构筑物除臭设计表

1#除臭系统风量计算表
序号
废气来源
体积（m3）
换气次数（次/h)
抽风量（m3/h）
备注
1
进水井及粗格栅
570
6
3420
1座
2
提升泵池
998
3
2994
2座
3
进水井及细格栅
51
6
306
1座
4
曝气沉沙池
80
6
480
1座
5
厌氧池
360
3
1080
1座
6
缺氧池1
396
6
4752
2座
7
抽风量合计
13032
8
设计抽风量
15000
2#除臭系统风量计算表
序号
废气来源
体积（m3）
换气次数（次/h)
抽风量（m3/h）
备注
1
贮泥池
3.6
6
43.2
2座
2
脱水机
215
3
645
1座
3
污泥堆棚
828
6
6624
1座
4
抽风量合计
7312.2
5
设计抽风量
8000
表4-2 
恶臭污染物产生及排放情况计算过程参数选择

污染源
污染因子
处理措施

风量 m³/h
捕集效率

处理效率

污水处理站
NH3
密闭，恶臭气体设置引风机+生物除臭+排气筒

23000

100%

85%

H2S
表4-3  项目恶臭污染物产生及排放情况

污染源

污染物名称

经捕集、处理有组织排放废气

处理前情况

处理后排放情况

处理前量t/a

产生速率kg/h

产生浓度mg/m³

处理后量t/a

排放速率kg/h

排放浓度

mg/m³

污水处理站
NH3
4.07
0.465
20.2
0.611
0.069
3.03
H2S

1.58
0.18
0.004
0.237
0.027
1.18



	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	2、废气非正常排放
非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。
本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下：
（1）开停车
项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。
（2）设备故障
当生产系统出现故障如停电故障，由于本项目采用双回路供电，出现停电的概率极低，控制系统采用DCS自动控制系统，因此出现上述情况的概率较低。
由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。
（3）废气处置效率降低
鉴于拟建项目产污主要集中在各污水构筑物，污染物产生种类较少，产生速率较大，故拟建项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，(非正常工况年排放时间按1h时间计算)，废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次评价环评要求企业实定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。
表4-4  本项目非正常工况污染物排放情况

排放源

编号

污染源

污染物

名称

非正常排放原因
排放状况（t/a）
单次持续时间
年发生频次
DA001、DA002
污水处置
NH3
生物除臭系统损坏
4.07
1h

1次/年
H2S
1.58
1h

1次/年
3、废气排放达标性分析
对粗格栅进水泵房、细格栅及沉砂池采用不锈钢骨架+钢化玻璃面板收集罩的形式，对生化池采用混凝土盖板与玻璃钢弧形盖板结合密闭的收集形式，上述污水处理单元产生的废气收集后汇集至1套（1#）生物除臭系统处置，对污泥浓缩池采用钢结构反吊膜模形式收集臭气，污泥池产生的废气汇集至1套（2#）生物除臭系统处置，两股废气分别用1根15米高排气筒（DA001、DA002）排放。由分析可知，排气筒（DA001、DA002）有组织排放的H2S、NH3及臭气浓度能够满足有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）中的排放标准，H2S、NH3、臭气浓度无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的厂界标准值。

4、废气治理设施可行性分析
为了减轻臭味对环境和居民生活的影响，需要采取除臭措施。目前主要除臭方法有： 化学除臭法、活性炭吸附法、生物除臭法、臭氧氧化法、土壤除臭法、燃烧除臭法。
根据本项目实际情况，废水成分较为稳定，处理过程中会产生恶臭的成分相对复杂，主要成份为 H2S、NH3等。根据本项目臭气的复杂性，采用必要预处理装置，提高臭气以及洗涤废液的可生化性后，对其进行生化处理，使之成为稳定的氧化产物，即不产生二次污染且运行费用又低。本项目需要对各处理设施进行加盖密封，除空间换气外，需要对污泥脱水机房、生化池厌氧段臭气进行收集处理，总体臭气风量比较大，应该选用比较经济和高效的方式作为本项目除臭采用的方法。从以上技术比较可以看出， 臭氧氧化法，臭气燃烧法、活性炭吸附法运行费用高，管理维护比较复杂，在本项目中不适合选用；土壤除臭方式运行费用较低，但占地面积和初期投资比较大；化学除臭管理环节比较多，运行管理灵活性相对差，而且产生的废液目前没有好的处理方式，运行费用也要高于生物除臭；离子除臭对于风量较大时不太适用。
综合以上比较，对于本项目来说，选用生物除臭方式运行费用比较省，工程投资和占地面积小，因此设计中除臭方式均采用生物除臭方式。因此本项目采用生物除臭法进行臭气处理。
该工艺的缺点是需要有一定的占地面积，但也可以设置在地下，周围直接回填土， 顶部与地面平，上部加盖。
[image: image9.png]=% 7pegi]

A BRI
Py

VAR E

(<ond

keend

T

) BERHL

HEAK FPFEIK




图 4-1  生物滤池除臭工艺流程示意图
臭气处理系统由一体化生物滤池、喷淋系统、引风系统、排气管、收集风管等部分组成，生物滤池恶臭物质通过“气-液扩散”、“液-固扩散”、“生物氧化”三个阶段，利用微生物的代谢活动降解恶臭物质，含硫的恶臭物质被分解成 S、SO-3、SO-4；含氮的恶臭物质被分解成 NH4+、NO3-、NO2-；不含氯的恶臭物质被分解成 CO2 和 H2O，从而达到净化异味的目的。
5、大气环境影响分析
根据《芜湖市2020年生态环境状况公报》，芜湖市湾沚区为环境空气“达标区”，本项目位于芜湖市湾沚区杨黄路以南，撇洪渠以北，项目用地周边 500m 范围内无大气环境保护目标，本项目产生的H2S、NH3、臭气浓度废气采取有效的废气收集、治理措施处理后，颗粒物排放可满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）中的排放标准要求，有组织废气通过 15m 高排气筒排放。 综上所述，经采取可行的废气治理措施后，本项目废气可达标排放，对区域大气环境的影响较小。

	
	二、废水环境影响和保护措施
根据地表水影响评价专章分析内容，本项目采用水质模型对本项目尾水对各时期水功能区的影响程度计算得出，正常工况下，各评价断面污染物浓度相对于污水直排下降明显，功能区水质均能满足相应要求，对裘公河水质的影响较小。非正常排放时，污水处理设施处理效率降低，对水环境将产生较大的影响，因此，应该做好事故工况下应急预案，严格杜绝事故发生时污水外排。
根据河道生态现状调查，评价河段内没有涉及珍稀保护生物物种和生态保护地，论证范围内涉及鱼类“三场”，根据预测，正常运行情况下，工程的实施对沿线水质影响变化区较小，且污水处理对入河污染物有较大的削减作用，不影响裘公河宣城芜湖农业用水区Ⅲ类水质的要求，因此本工程排污口的设置不会对鱼类产卵和肥育产生明显不利影响。在鱼类的主要产卵时间段内（4-5 月份），不会对其造成明显不利影响。
本项目污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A类标准。根据对比，排污口处理后的尾水中污染物COD、BOD5等基本控制项目能满足《农田灌溉水质标准》 (GB5084-2021)的要求在灌溉季节建议建设单位在本项目排污口上游汪溪坝撇洪沟上设置橡皮坝或液压坝等设施。
本项目的建设对地表水影响较小。

	
	三、噪声环境影响和保护措施
1、噪声源强
（1）噪声源
本项目噪声主要来自于污水处理厂设备的运行，包括各类污水泵、污泥泵，主要噪声源强见下表。
（2）噪声治理措施
噪声污染防治措施主要有：
①各类泵、风机在设备选购时选噪声较低的同类设备，安装时采用减震垫或柔性接头等；
②提升泵安置在泵房内，在泵的机座下安装减振垫圈；
③冲洗泵、风机等安置在构筑物内，可减小设备的噪声源强；
④采取合理布局、厂界绿化等综合降噪措施；
⑤平时加强设备维护保养。
表4-5  噪声源强排放情况
设备名称

设备数量（台）

距各向厂界距离m

A声功率级

dB(A)
东

南

西

北

潜水污泥泵
2
8

97

28

29

70

罗茨鼓风机
2
10

97

27

29

65

潜水搅拌器
5
12

97

25

29

80

絮凝搅拌机
2
13

97

24

29

65

反冲洗水泵
3
14

97

23

29

70

污泥浓缩泵
2
15

97

22

29

70

空压机
1
11

97

26

29

70

离心鼓风机
1
28

121

9

32

70

加药泵
2
29

109

8

44

70

2、预测模式
根据项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测车间外噪声。
（1）点声源预测模式：
LA（r）=  LWA - 20lg（r）-8

式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级（dB(A)）；
      LWA ——点声源的A声级（dB(A)）；
      r  ——点声源至预测点的距离（m）。
（2）多声源叠加模式:


[image: image10.wmf])

10

lg(

10

1

10

0

å

=

=

n

i

Li

L


式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)；
      n—— 声源级数；
      Li ——各声源对某点的声压值，dB(A)。
3、预测结果评价

拟建项目运行时昼间的预测噪声排放值结果见表4-6所示。

表4-6  拟建项目设备产生的噪声对各预测点的影响值一览表

序号

设备名称

单台源强dB（A）

经隔声减震后声级值dB（A）

设备

数量

噪声贡献值dB（A）

东

厂界

南

厂界

西

厂界

北

厂界

1

潜水污泥泵
70
55
3台
41.7

20.0

30.8

30.5

2
罗茨鼓风机
65
50
3台
34.5

15.0

26.1

25.5

3
潜水搅拌器
80
65
3台
48.2

30.0

41.8

40.5

4
絮凝搅拌机
65
50
3台
32.5

15.0

21.2

25.5

5
反冲洗水泵
70
55
3台
36.8

20.0

32.5

30.5

6
污泥浓缩泵
70
55
12台
42.3

26.0

38.9

36.5

7
空压机
70
55
3台
38.9

20.0

31.5

30.5

8
离心鼓风机
70
55
3台
30.8

18.1

40.7

29.7

9
加药泵
70
55
3台
30.5

19.0

41.7

26.9

叠加后贡献值

50.9

32.8

47.4

43.3

标准值

昼间

65
65
65
65
由上表可知，由于本项目大部分噪声源均布置在室内，且主要噪声设备位于厂房内。本项目运行后厂界边界噪声预测排放值为32.8～50.9dB(A)，故本项目实施后其昼间噪声排放可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。

根据预测结果，拟建项目正常运营时，其厂界环境噪声能做到达标排放，因此拟建项目实施后对周围声环境的影响很小。

4、噪声污染防治措施
本项目噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下：

（1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。

（2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。

（3）隔声、减震或加消声器：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。

（4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。

经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。



	
	四、固体废物环境影响和保护措施
1、固体废物产生情况
本项目固体废物主要为栅渣、浮渣、污泥、废包装材料以及生活垃圾。
1、栅渣
根据《排水工程计算公式合集》，每日栅渣量的计算公式如下：
[image: image11.png]W= QmaxXw1X86400
K.Xx1000





式中：w-每日栅渣量，m/d；
W一栅渣量（m3/103m3），取0.1-0.01，粗格栅取小值，细格栅取大值，中格栅取中值；本项目细格栅取0.1
K-污水总变化系数；Qmax-污水处理厂流量，m3/s。
W细格栅=0.347×0.1×86400/2×1000=1.49m3/d
一般栅渣的含水率约为80%，密度约为960kg/m3，则栅渣产生量总计约为554.28t/a。为第1类一般工业固体废物，鉴于其性质与生活垃圾类似，同生活垃圾一起交环卫部门清运处理。
2、浮渣
根据污水处理站设计单位提供的设计资料，及类比同类型项目，处理水量为1000m3/d理论产生的浮渣量约100kg/d，气浮浮渣含水率为98%，经过干化床截留干化处理，含水率为80%，4.25t/a。与脱水后的污泥一同外运至有资质单位处置。
3、污泥
根据污水站设计单位提供的设计资料，本项目污水处理量30000m3/d，相对应的色对干污泥量约为30-40kgDS/d，本项目取35kgDS/d，经脱水后的污泥含水率低于80%，则污泥产生量约为1.32t/d，481.8t/a。

本项目接管企业的生产废水、市政的生活污水，水质较复杂，《关于污（废）水处理设施产生泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函（2010）129号）：二、专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HI/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别。因此，污水处理站运营后应按照《危险废物鉴别技术规范》（HI/T298-2007）和《危险废物鉴别标准》（GB5085-2007）的规定对污泥进行危险特性鉴别，并按相应类别进行管理。若属于一般固体废物，可按照一般工业固废要求进行管理，交由专业公司无害化处理；如属于危险废物的，应委托有资质的危险废物处置单位进行处置。
4、生活垃圾
本项目污水厂全厂职工定员50人，生活垃圾产生量按0.5kg人.d估算，则产生量则生活垃圾产生量9.125t/a（年工作日365天），交由环卫部门统一清运。
5、废包装材料

来自一般药剂（如PAM，PAC等），约2t/a。为一般工业固废。可交由厂家回收。代码为464-001-07。
废化学试剂

本项目在线监测房将产生少量废化学试剂，根据建设单位提供的设计资料，废化学试剂产生量约为0.05t/a，废化学试剂属于《国家危险废物名录》（2021）——HW12（900-299-12），必须交由具有危险废物处理资质的单位处理。

本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废仓库，定期交资质单位处理。项目新建1间危废暂存间，位于厂房西南侧，占地面积约20 m2，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。

（1）危险废物贮存环境影响分析
本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下：
①危废暂存间应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施；

②贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。

③盛装危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化且能有效地防止渗漏、扩散的装置，危险废物包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）；

④存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池，导流沟、收集池四周壁及底部同样要求防腐防渗），存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置；

⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑥危险废物要注重“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，危废库建设时应采用混凝土、砖或经防腐处理的钢材等作为建材材料建成的相对封闭式场所，并设通风口；外部配套建设雨水导排系统，防止雨水进入危废暂存库内。

⑦危废暂存间门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签，危废仓库管理责任制要上墙。

⑧危废暂存间需上锁防盗，制定严格的暂存保管措施，专人负责。
⑨危险废物定期交由有资质的处置单位接收处理，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度。
采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。

（2）危险废物运输及转移过程环境影响分析
危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5 号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。
综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。
环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 

（3）委托利用或者处置的环境影响分析
根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下：
表4-7 危险废物处置单位一览表
市县
企业名称
许可证编号
核准经营范围、类别
芜湖市
芜湖致源环保科技有限公司
340203002

HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。
芜湖市
芜湖海创环保科技有限责任公司
340222002

HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。
芜湖市
安徽优环再生资源利用有限公司
340271001

HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW32 、HW34、HW35、HW48、HW49、HW50等16大类、108小类。
马鞍山市
马鞍山澳新环保科技有限公司
340504001

HW01-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW16-HW18、HW21-HW23、HW29、 HW31-HW40、HW45、HW46、HW48-HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。
从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。
综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。

	
	五、地下水、土壤环境影响和保护措施
1、污染源及污染途径
本项目运营期对土壤环境影响途径为主要受大气沉降影响、垂直入渗影响，拟建项目不会造成土壤酸化、碱化、盐化，该项目涉及的大气污染物因子达标排放，大气排放量小。项目废水主要污染因子为COD，BOD5、氨氮、SS、总氮等，厂内布设有调节池、AAO池等。全厂严格按照设计规范要求采取防渗措施和事故应急措施，将少量跑冒滴漏的废水污染物截留，正常情况下不会污染土壤；如若发生防渗膜失效等非正常情况，污染物可能会透过防渗膜从而污染土壤。因此建设单位应该采取严格有效的防渗措施，一旦发生非正常情况，立即采取相应的应急处理措施，切断污染源，将事故影响减小至最低。
固体废物有格栅渣、污泥及生活垃圾等，均不0在厂内长期存放。各种物料和脱水污泥贮存在可以防风、防雨、防渗的厂房内，避免雨水直接接触物料。污泥临时堆场应符合《一般工业废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，采取防雨、防渗的措施，避免其中的有毒有害物质渗入土壤。
本项目对废水、固废严格控制，按照监测计划定期监测土壤，同时对厂区可能产生污染的区域均按要求进行相应等级的防渗，事故情况下立即采取相应的应急处理措施，切断污染源，采取措施后，项目运行期对土壤环境的污染影响较小。
2、污染防治措施。

（1）源头控制措施

①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。

③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。

（2）分区防渗措施

针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见4-9。
按照HJ610-2016要求，防渗分区应根据建设项目场地天然气包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表提出防渗技术要求。其中污染物控制难易程度分级和天然气包气带防污性能分级分别参照下表进行相关等级确定，见下表。

表4-8 地下水污染防渗分区参照表

防渗区域
天然包气带防污性能
污染控制难易程度
污染物类型
污染物防渗技术要求
重点防渗区
弱
难
重金属、持久性有机污染物
等效黏土防渗层
Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，
或参照GB18598执行
中-强
难
弱
易
一般防渗区
弱
易-难
其他类型
等效黏土防渗层
Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照
GB16889执行
中-强
难
中
易
重金属、持久性有机污染物
强
易
简单防渗区
弱-强
易
其他类型
一般地面硬化
由以上防渗分区技术方法，按照项目总平面布置，本项目对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不通的污染防治区域采用不同的防治和防渗措施，在具体设计中需根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要调整。

表4-9  厂区分区防渗内容汇总表

类别

区域

防渗方法

重点污染防渗区

前处理废水池、AAO生物池、二沉池、高密度澄清池、反硝化深床滤池、接触氧化池、污泥池、危废暂存场所
等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB18598执行
一般防渗区
排放清水池、中控室、在线监测室、变配电房、机修间
等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行
简单防渗区

办公区、绿化区等

地面硬化处理
重点污染防渗区和一般污染防渗区参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布试行）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）和《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013），制定防渗设计方案。

①重点污染防渗区

该区域防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。

重点污染防治区的构筑物宜采用抗渗等级满足规范要求的混凝土，现有及拟建的池体内表面、污泥脱水机房、生物除臭滤池等涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料和采用2mm厚的HDPE高密度聚乙烯防渗膜进行防渗处理。

HDPE高密度聚乙烯是以97.5%的高密度聚乙烯和2.5%的碳黑、抗老化剂、抗氧化剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料，采用先进的生产工艺，经三层共挤技术制成。具有耐酸碱、抗腐蚀、抗老化性能优异、防渗系数高等特点，渗透系数为可达到1.0×10-16cm/s，抗拉强度高，有很强的断裂伸长率对变形有相当的适应能力，适用于各种污水处理及污泥浓缩池的防渗工程。

同时，构筑物施工完毕后，需进行满水实验以检测其渗漏情况，对于水池结构，规范不允许其漏水，若有漏水情况的发生，必须修复至不漏水。伸缩缝位置处财务双道渗漏情况进行检查，不允许管道发生泄漏。同时为了避免管道在接口处由于外侧地下水头较高，地下水渗入管道（污水管道通常为非满管的重力流），造成局部土体掏空，引起管道沉降开裂，最终破坏，在接口位置处可包裹无纺土工布。

②一般污染防渗区

该区域防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。通过在抗渗透钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝、缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。

③简单防渗区

该区域防渗技术要求：一般地面硬化。

（3）加强易渗漏节点维护保养

对于污水管道和污水处理装置中易发生泄漏的节点处，在整个污水处理装置运营过程中，应加强该类位置的维护和保养工作，尤其是埋设在地下的污水管道和下水管道的维护保养工作，并做好日常的处理装置的运营记录，防止该装置因各种不当原因和不良外界影响而产生污水的外泄和渗漏事件。

（4）加强地下水环境管理

①为了尽可能充分保护宝贵的地下水资源及地下水环境，在项目运行过程中，进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成；建立有关规章制度和岗位责任制。

②加强设备的维护管理，防止污泥在厂区输送过程中发生洒落。

③建立向环境保护行政主管部门报告制度。

综上，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此，项目不会对区域地下水环境产生明显影响。
六、环境风险分析
根据《建设项目环境风险评价导则》(HJ169-2018)的要求，本次环评将从风险识别、源项分析、影响分析、风险管理等方面对本项目投产后公司存在的环境风险进行分析，并根据分析结果，提出风险防范措施和建议。

1、评价目的和评价重点

（1）环境风险评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（2）环境风险评价重点

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。环境风险评价的关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。因此本评价把有毒有害物质的泄漏对厂界（车间边界）外的环境影响作为本评价的重点。

2、风险评价等级的确定

（1）E值的确定
①大气环境
本项目周边500m范围内无居民居住， 周边5km范围内人口总数小于1万人。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D表D.1，判断本项目大气环境敏感程度为E3。
②地表水环境
本工程生活污水及生产废水由厂内污水管道收集， 输送至进水泵房前粗格栅站， 与进厂污水混合一并处理。排放口下游汪溪坝撇洪沟、裘公河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。项目为地表水环境为低度敏感F2。
目前距离排污口下游10km无饮用水源保护区等敏感保护目标取水口， 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.4，判定区域地表水淮河环境保护目标分级为S3。
综上所述，地表水环境敏感程度为E2。
③地下水环境
区域包气带的渗透系数在10-7cm/s<K≤10-4cm/s 之间，岩 （土）层单层厚度 Mb>1.0m。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表 D.7，判断本项目地下水包气带防污性能分级为 D2。
经现场实际调查， 区域内无集中式地下水饮用水源地，故项目场地周边不存在分散式地下水饮用水源地， 周边无地下水敏感区。根据《建设项目环境风险评价技术导 则》（HJ169-2018）附录D表D.6，判断本项目地下水功能敏感性为 G3。
综上所述，区域地下水环境环境敏感程度判定为E3。
Q值的确定
首先根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B-重点关注的危险物质及临界量表B.1确定临界量，根据建设项目的生产特征，结合物质危险性识别，对项目功能系统划分功能单元，确定潜在的危险单元及重大危险源，详见下表。

单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

单元存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。


[image: image12.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

+

+

+

=

...

Q

2

2

1

1


式中：q1、q2……qn——每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100

表4-10 
环境风险物质Q值计算结果列表

序号

危险物质名称

最大储存量/使用量（t）

临界量（t）

q/Q

CAS号

1

次氯酸钠（ 10%有效氯）
6
5
1.2
7681-52-9

合计

1＜1.25＜10
M值的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169 －2018）附录 C，将 M 划分为(1)M>20；(2)10<M≤20；(3)5<M≤10；(4)M=5，分别以 M1 、M2 、M3 和 M4 表示。 本项目属于判定表中其他行业， M=5。
（4）P值确定
表4-11    危险物质及工艺系统危险性等级判定表

危险物质数量与临 界量的比值 Q
行业及生产工艺
M1
M2
M3
M4
Q≥100
P1
P1
P2
P3
10≤Q<100
P1
P2
P3
P4
1≤Q<10
P2
P3
P4
P4
对照上表本项目危险物质及工艺系统危险性为 P4。
表4-12    拟建项目环境风险潜势确定表

类别
环境敏感程度 E
危险物质及工艺系统危害性 P
极度危害 P1
高度危害 P2
中度危害 P3
轻度危害 P4
环境空
气

环境高度敏感区 E1
Ⅳ+
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区 E2
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境轻度敏感区 E3
Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

地表水
环境高度敏感区 E1
Ⅳ+
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区 E2
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境轻度敏感区 E3
Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

地下水
环境高度敏感区 E1
Ⅳ+
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区 E2
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境轻度敏感区 E3
Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

（5）评价等级判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合实际情况， 判定本项目 环境风险评价工作等级为三级，具体判定结果见下表所示。
表4-13   评价工作等级划分表

环境风险潜势
Ⅳ+ 、Ⅳ
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级
一级
二级
三级
简单分析
3、风险识别
根据（HJ169-2018），风险识别内容主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。
（1）物质危险性识别
危险物质为具有易燃易爆、有毒有害特性，会对环境造成危害的物质。
①危险物质识别
根据《建设项目环境影响评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 识别处本项目主要危险物质为次氯酸钠（10%有效氯），项目生产过程中不涉及易燃易爆物质。
②危险物质分布
根据设计方案，结合工程分析的结果，本项目生产过程中涉及的危险物质分布情况见下表所示。
表4-14    项目全厂危险物质主要分布一览表

序号

危险单元

危险物质

1

次氯酸钠PE储罐

次氯酸钠（ 10%有效氯）

③危险物质特性
参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境风险评价实用技术和 方法》（胡二邦主编）等技术资料，对全厂涉及危险物质的特性进行分析。
项目主要危险物质理化性质及毒理学特性参数见下表 。
表4-15  危险物质理化性质及毒理学特性一览表

次氯酸钠
品名
次氯酸钠溶 液

别名
漂白水
英文名
Javele
CAS号
7681-52-9
危险性类别
第8.3类  类其它腐蚀品
爆炸极限
（V/V%）
/

理 化

分子式
NaClO

分子量
74.44
闪点
/

沸点
102.2℃
相对密度
（水=1）1.1
蒸气压
/

性 质

外观气味
微黄色溶液，有似氯气的气味
溶解性
溶于水
稳定性和
危险性
稳定性：不稳定；
危险性：与有机物、日光接触发出有毒的氯气。对大多数金属有轻微的腐蚀。与酸接触时散出具有强刺 激性和腐蚀性气体。
毒理学
资料
急性毒性：  LD50： 5800mg/kg  （小鼠经口）
（2）生产系统危险性识别
根据现场情况，项目在加氯加药间建设次氯酸钠PE储罐。 
（3）环境风险类型及危害分析
危险化学品液体储罐在一定的贮存期，储罐会破裂（概率P=10-7/a），保险控制阀等会发生失效（概率P=10-5/a），若不及时发现或更换，易发生物料外泄。
输液（物品）管道相对是安全的， 但使用过久或受外力影响，有破裂的危险性。典型的泄漏是法兰泄漏、管道泄漏和接头损坏。
各储罐均配有止回阀， 其危险性在于作业时关闭不紧或年久失修（更换） 时， 易出现储罐物品外溢。
在各物品的装卸过程中， 易出现操作不当致使危险品外泄及作业人员受灼伤的现象。危险品在运输过程中若发生覆车，撞击等事故，会使危险品外泄。
污水处理厂设备运行失效，纳管废水未经处理直接排入地表水，排放浓度 Ccod=250mg/L、 C氨氮=15mg/L、废水排放量Qp=0.347m3/s。
（4）环境后果分析
根据现场勘查，项目装置区500m范围内无居民敏感点，拟建项目的泄漏造成的人员致死及伤害范围仅限于厂区内部， 主要将对厂内职工的生命健康造成不利影响，而不会造成厂 区外居民的伤亡。
根据《芜湖县城东污水处理厂入河排污口设置论证报告》， 污水站运行失效废水直排情况下，项目处理后尾水进入经撇洪沟进入裘公河， 其对下游水质的影响预测结果见下表。
表 4-16    丰水期COD污染范围计算（非正常工况）

距离（m）
浓度（mg/L）
50
46.039
100
46.004
500
45.731
1000
45.392
2000
44.725
3000
44.072
5000
42.806
7000
41.592
7771.4
40.741
表4-17  丰水期 NH3-N 污染范围计算（非正常工况）

距离（m）
浓度（mg/L）
50
2.230
100
2.228
500
2.227
1000
2.215
2000
2.200
3000
2. 170
5000
2. 140
7000
2.083
7771.4
1.989
表4-18  平水期 COD 污染范围计算（非正常工况）

距离（m）
浓度（mg/L）
50
62.907
100
62.804
500
61.982
1000
60.973
2000
59.019
3000
57. 144
5000
53.619
7000
50.377
8185.7
48.078
表4-19  平水期 NH3-N 污染范围计算（非正常工况）

距离（m）
浓度（mg/L）
50
3.266
100
3.261
500
3.257
1000
3.219
2000
3. 172
3000
3.081
5000
2.994
7000
2.827
8185.7
2.560
表4-20    枯水期 COD 污染范围计算（非正常工况）

距离（m）
浓度（mg/L）
50
100.511
100
100.057
500
96.510
1000
92.278
2000
84.448
3000
77.390
5000
65.298
7000
55.477
8434.3
49.047
表4-21    枯水期 NH3-N 污染范围计算（非正常工况）

距离（m）
浓度（mg/L）
50
2.425
100
2.417
500
2.409
1000
2.344
2000
2.266
3000
2. 119
5000
1.985
7000
1.750
8434.3
1.551
根据预测结果可以看出，非正常工况下：
丰水期： 排污口所排污水中 COD 、氨氮浓度未达到地表水Ⅳ类标准，对汪溪坝撇 洪沟产生有较大不利影响。
平水期： 排污口所排污水中 COD 、氨氮浓度未达到地表水Ⅳ类标准，对汪溪坝撇 洪沟产生有较大不利影响。
枯水期： 排污口所排污水中 COD 、氨氮浓度未达到地表水Ⅳ类标准，对汪溪坝撇 洪沟产生有较大不利影响。
4、事故排放水质影响分析及防治措施
（1）事故排放水质影响预测
最严重的事故排水可认为是污水处理厂处理设施出现故障， 收集的废水不经过处理直接排入地表水。
根据可研分析可知事故排放预测源强为污水处理厂的进水浓度，COD为 370mg/L、NH3- N为35mg/L ，对裘公河水体的影响也较大。因此应采取相应的防治措施，杜绝污水处理厂的事故排放。
（2）风险识别
污水处理工程运营期污水管网系统和污水处理系统可能出现的突发性和非突发性的事故将造成污水事故排放， 产生严重的环境影响。事故风险分析的目的是通过分析运营期可能发生的事故及其影响程度和范围， 在工程设计和维护管理等各方面提出减少风险的防治措施。
通过对污水处理厂所选用的处理工艺及污水厂整体布局、建设设施等的分析， 造成事故 排放风险的环节主要有以下几方面：
①污水管网系统由于管网堵塞、破裂和接头处的破损， 造成大量污水外溢， 污染地表水和地下水；
②污水处理厂由于停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停工检修等造成大量污水未经处理直接排放，造成事故污染；
③活性污泥变质，发生污泥膨胀或污泥解体等异常情况，使污泥流失，处理效果降低；
④由于发生地震等自然灾害致使污水管道、处理构筑物损坏， 污水溢流于厂区及附近地区和水域，造成严重的局部污染。
（3）风险事故分析
①污水管网风险分析
一般情况下， 污水管网不会发生堵塞、破裂和爆炸。发该类事故的可能原因主要有管网设计不合理、往下水道倾倒大量固体废物和易燃易爆物质等。
本项目排水系统设计抗震强度为7度， 因此地震对污水处理系统的破坏性很小。在强震时，可能造成污水收集系统毁坏或其它事故，使污水外溢流入就近河流，对附近水体造成一 定的影响，但考虑到芜湖市少震，这种风险的可能性很小。
本工程属重要的城市基础设施， 为二类电力负荷， 因此采用两回路供电， 电压等级均为10kV。电力有保障， 机械设备考虑采用进口设备或国产同类产品的先进产品，并具有较高的 自控水平，因此由于电力机械故障造成的事故几率很低。
②污水处理厂风险分析
污水处理厂发生事故的原因较多， 设计、设备、管理等原因都可能导致污水处理厂运转不正常。但一般发生污水直排事故的可能性较小且容易处理和恢复。
a.电力及机械故障
污水处理厂建成运行后， 一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常 运行，污水事故排放。
污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培养驯化而成的， 长时间停电， 活性污泥会回缺氧窒息死亡，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理的工艺过程，重新培养驯化活性污泥需很长时间。本污水处理厂设计中供电采用双电源设计，电力有保障。机械设备选型采用先进产品，其自控水平很高，因此由于电力机械故障造成的事故几率很低。
b.污水处理厂停车检修
在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险， 可能会给维护系统的工作人员带来健 康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除， 此时需操作人员进入井下操作， 污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会产生劳动安全上的危害风险。建设单位拟先对操作人员进行安全培训， 并根据实际情况配备防毒面具等安全用品。这样通过加 强管理，提高劳动人员技术素养，可将风险降至最低。
c.污泥膨胀、污泥解体
正常活性污泥沉降性能良好， 含水率在99%左右，当污泥变质时，污泥不易沉淀， 污泥指数增高，污泥结构松散，体积膨胀，含水率上升， 澄清液稀少， 颜色异变。这就是“污泥膨 胀”，主要是丝状菌大量繁殖所引起，也有由于污泥中结合水异常增多导致的污泥膨胀。一般污水中碳水化合物较多，缺乏N 、P 、Fe 等养料，溶解氧不足，水温高或pH较低都容易 引起丝状菌大量繁殖，导致污泥膨胀。此外，超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等，也会引起污泥膨胀， 排泥不畅易引起结合水污泥膨胀。处理水质浑浊，污泥絮凝体微细化，处理效果变坏是污泥解体的现象。导致该异常现象的原因有运行中的问题， 有可能是污水中混入了有毒物质。运行不当， 如曝气过量会使活性污泥生物——营养的平衡遭到破坏， 使微生物减少而失去活性， 吸附能力降低， 絮凝伸缩小质密。一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥，处理水质浑浊， 污泥指数降低等。当污水中存在有毒物质时，微生物会受到抑制或伤害，净化能力下降或停止， 从而使污泥失去活性。建设项目工程设计自动化程度较高，对污水中的有毒物质和污泥浓度等指标实行自动监测，一有异常，立即采取措施补救，这样可有效降低污泥膨胀或解体的风险。
③环境风险影响分析
由废水事故排放环境影响评价可知，若污水全部不经治理直接排放，会使淮河受到严重污染。由风险事故分析可知，对各种事故风险，建设单位均采取了较为有效的预防措施， 最大限度地降低事故风险。在关键构筑物的布局上，建设单位应设计平行两座调节池，一用一备，容积为250m3，对发生事故的设备进行急时抢修，尽快排除故障，将废水未经处理而直排的风险可能性降为0。
④事故防范措施及对策建议
根据风险分析， 提出防止风险事故的措施对策。措施对策从技术措施对策和管理措施对策两个层面进行探索。
（1）加强对所接纳废水进水水质的管理，确保污水处理厂的进水水质；
（2）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）；
（3）应根据污水厂工程进展观察引水渠水位， 根据实际情况确定水渠堤高， 严防污水漫溢；
（4）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，必须立即采取预防措施；
（5）加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排；
（6）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，消除事故隐患；
（7）建立由污水处理厂厂长负责制的环境管理机构，规范各部门的运行管理，组织操作人员进行上岗前的专业培训；
（8）设置事故水池一座，可满足事故状态下12小时的污水储存，并设置紧急阶段装置。

5、事故风险防范
结合上述分析可能发生的事故类型， 芜湖县城东污水处理厂应制定了相应的事故风险防范措施，汇总如下：
（1）由于目前入园企业均采用“一厂一管、分时段排放”的排水方式，同时， 各企业内部都按要求建设了各自的事故应急池。
各企业按污水纳管计划， 定期将预处理达标后的废水送至污水处理厂集中处理，可以对企业废水事故排放起到较好的预防作用。未经检测达到接管标准的废水，一律不得进厂，必须在企业内部进一步预处理达标后，方可接管；
（2）事故状况下，一旦污水处理厂内部的发生停电、设备损坏或运行不正常、污水处 理系统出现污泥变质、膨胀等异常情况下，均可以根据纳管计划，通知各排水企业，暂停废水排放，待污水处理厂检修完毕、各系统运转正常后，再进行接管；
（3）极端情况下，考虑企业事故时可能排放事故水，污水处理厂进水的水量、水质可能严重超标，需要设置事故池，防止水质超标可能对后续的生物处理造成危害。当检测出进水水质超过设定的进水最高水质时，通过自动控制阀门将此部分废水切换送入事故池，当进水水质恢复正常后再将废水提升送入均质调节池。
根据《石油化工污水处理设计规范》（GB50747-2012）的要求，宜设置8~12h 的非正常工况事故废水的储存池。本厂考虑到厂区的放空污水、初期雨水也需要进入事故池临时储存，本期事故池按12h进行设计。
开发区内的工业废水压力流进入均质调节池进行水量调节和水质均和，当监测到进水水质异常时则将废水切入事故池进行临时储存，待来水回复正常后再将事故池内的废水通过泵小流量送入均质调节池。
（4）厂内采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，计划在主要水工建筑物容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表）。
（5）建立由污水处理厂厂长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查， 组织操作人员进行上岗前的专业培训。
组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程， 为今后的正常运行管理奠定基础。
（6）主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水 处理厂的监督，最大程度减小事故排放的可能性。
（7）企业应修编污水处理厂突发环境事件应急预案并交生态环境主管部门备案。
6、事故风险防范小结
项目本身属于环境保护与资源节约综合利用的城市基础设施建设项目， 有利于实现区域内生活污水、生产废水的集中收集、集中处理，对保护区域地表水环境质量， 有着积极的促进作用。
项目建成运行后，使用的化学品物质危害性较低、处理工艺的危险性较低， 不存在重大 危险源，建设区域不属于环境敏感地区。
综上所述，本评价认为，项目在严格执行事故应急预案、落实风险防范措施后，其环境风险水平是可以接受的。

七、土壤影响预测与评价

1、土壤环境影响类型及途径

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中“附录A”，本项目为电力热力燃气及水生产和供应业，拟建项目处置市政生活污水及部分工业废水，土壤环境影响评价项目类别为Ⅱ类。本项目对土壤环境影响途径为主要受地面垂直入渗影响。

表4-22 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

不同时段

污染影响型

生态影响型

大气沉降

地面漫流

垂直入渗

其它

盐化

碱化

酸化

其它

建设期

√

√

运营期

√

√

服务期满后

2、土壤环境评价等级确定

（1）占地规模

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地14公顷，占地规模属于中型。
（2）敏感程度

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）中根据建设项目所在地周边的土壤环境敏感目标程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据如下:

表4-23 污染影响型敏感程度分级表

敏感程度

判别依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

根据实际调查，该项目厂址周围1km未分布有耕地、居民区，不存在园地、牧草地、饮用水水源地、学校、医院、疗养院、养老院及其他等土壤环境敏感目标。因此，可判定拟建项目周边土壤环境敏感程度为不敏感。

（3）评价等级判定

对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）表4，拟建项目土壤环境影响评价等级判定依据见下表。拟建项目属于Ⅱ类中型规模项目，区域土壤敏感程度为不敏感，因此评价等级为三级。

表4-24 污染影响型评价工作等级划分表

占地规模

评价工作

等级

敏感程度

I类

II类

III类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

—

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

—

—

注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作

（4）施工期土壤环境影响分析及评价

施工期对土壤的影响主要是施工期间的污废水排放、固体废物堆存及施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境。

项目施工过程中产生的生产废水中含有泥沙等污染物，如未加以处理直接外排则会破坏和污染地表水及土壤，业主应将污水收集并经沉淀池处理后循环使用；施工过程中产生的含油废水的排放应严格控制。正常情况下，施工中不应有施工机械的含油污水产生，但在机械的维修过程中，就有可能产生油污，因此，在机械维修时，应把产生的油污收集，集中处理，避免污染环境；平时使用中要注意施工机械的维护，防止漏油事故的发生。

采取上述措施后，施工期生产/生活污水基本不会对项目区土壤环境造成影响。

（5）运行期土壤环境影响预测评价

①大气沉降影响分析

该项目涉及的大气污染物因子NH3、H2S排放均达标排放，大气排放不涉及土壤污染重点污染物，且排放量小，最大落地点浓度值较低。因此基本不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在采取保护措施后环境影响可行。

②垂直入渗影响分析

本项目涉及污水处理单元可能会造成下渗影响，厂房内一般区域采用水泥硬化地面，处置单元采取重点防腐防渗。同样，以上区域内储存物质不涉及土壤污染重点污染物（镉、汞、砷铅、铬（六价）铜、镍），其主要污染物为CODcr、石油类、氟离子、磷酸盐、TN、TP等污染物，特征污染物无相关土壤监测标准和评价标准，不涉及持久性土壤污染物，易吸附降解。不会对土壤质量产生明显恶化影响，环境影响很小，在采取保护措施后影响可以接受。

	
	八、环境管理
1、环境管理监测计划
厂内应定期进行环境监测，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。

本项目运营期环境监测计划见下表。

表4-25  项目运营期环境监控计划一览表

类别

排放口类型

监测点位

监测项目

最低

监测频次

废气

一般排放口

除臭净化设施进口、出口（DA001、DA002）

硫化氢、氨、臭气浓度
每半年一次
无组织废气

厂界无组织监控点
硫化氢、氨、臭气浓度
每半年一次
废水

/
进水总管
流量、化学需氧量、氨氮
自动监测
总磷、总氮
1次/日
主要排放口

出水总管
流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
自动监测
悬浮物、色度
1次/月
五日生化需氧量、石油类
1次/季度
动植物油、其他污染物
1次/季度
噪声

/

项目四周厂界

连续等效A声级

每季度一次
2、排污口规范化设置
（1）废水排放口
建设项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，设雨水排放口1个，污水接管口1个。
（2）废气排放口
①厂区共设置有组织排气筒2个，在排气筒附近醒目位置设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等；

②企业应在排气筒预留采样位置，采样位置优先选择在垂直管段，避开弯头、阀门、变径管等部件下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所；

（3）工业固体废弃物厂内暂贮处
本项目设置固废临时暂贮场及危险固废暂贮库。固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。
项目建设完成后，应对所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。

	
	九、环保投资估算
本项目环保投资约930万元，环境保护投资估算详见表4-26。
表4-26  本项目污染防治措施及投资估算一览表  单位：万元

分类

治理对象

污染防治措施

数量

预期治理效果

投资

废水

生活污
水、纳污废水
水、喷淋
塔废水、冲洗废水
"格栅+AAO生化池+
二沉池+高密池+反硝
化深床滤池+消毒池”
工艺
1

满足城东污水污水处理厂接管标准，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准
800
废气

污水处理站臭气
对粗格栅进水泵房、细格栅及沉砂池采用不锈钢骨架+钢化玻璃面板收集罩的形式，对生化池采用混凝土盖板与玻璃钢弧形盖板结合密闭的收集形式，上述污水处理单元产生的废气收集后汇集至1套（1#）生物除臭系统处置，对污泥浓缩池采用钢结构反吊膜模形式收集臭气，污泥池产生的废气汇集至1套（2#）生物除臭系统处置，两股废气分别由2根15米高排气筒（DA001、DA002）排放。
1

执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）中的排放标准以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的厂界标准值。
50

噪声

设备噪声

合理布局、隔声、减振、消声等措施

若干

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类标准
10

固废

污泥、浮渣、栅渣
对其进行危险特性鉴别，若属于一般固体废物，交由专业公司无害化处理；如属于危险废物的，委托有资质的危险废物处置单位进行处置。
1
工业固废分类收集，综合利用
30
生活垃圾、废包装材料
由当地环卫部门统一收集处
理
1

8
废化学试剂
由有资质单位处置
1
2
地下水防渗措施

一般防渗、重点防渗

/

满足防渗要求

20
风险防范

配备相应消防器材等

/

满足风险防范要求

10
合计

/

/

/

930



五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口
(编号、名称)/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	DA001、DA002（污水处理厂臭气）
	氨、硫化氢、臭气浓度
	1#、2#生物除臭系统+15米高排气筒（DA001、DA002）
	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）中的排放标准以及

	
	无组织
	污水处理厂
	氨、硫化氢、臭气浓度
	加强厂区绿化
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的厂界标准值

	地表水环境
	DW001
（废水总排口）
	pH、COD、BOD5、SS、TN、TP、氨氮
	"格栅+AAO生化池+二沉池+高密池+反硝+化深床滤池+消毒池”
工艺
	满足城东污水污水处理厂接管标准，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准

	声环境
	污水处理站处理单元及其配套风机
	/
	减振、建筑隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	污泥、浮渣经脱水处理将其含水率降低至80%以下，对其进行危险特性鉴别。若属于一般固体废物，交由专业公司无害化处理；如属于危险废物的，委托有资质的危险废物处置单位进行处置。生活垃圾及废包装材料由当地环卫部门统一收集处理，废化学试剂由有资质单位处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	原料库等一般防渗，污水处理站各处理单元、污泥池、危废间重点防渗

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	配备相应风险防范物资，事故池容积250m3。危废暂存间按照重点防渗区进行防渗

	其他环境管理要求
	/


六、结论
	项目的建设符合国家和地方产业政策，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小。因此，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氨
	0
	0
	0
	0.611t/a
	0
	0.611t/a
	+0.611t/a

	
	硫化氢
	0
	0
	0
	0.237t/a
	0
	0.237t/a
	+0.237t/a

	废水
	pH
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	COD
	0
	0
	0
	547.5t/a
	0
	547.5t/a
	+547.5t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	109.5t/a
	0
	109.5t/a
	+109.5t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	109.5t/a
	0
	109.5t/a
	+109.5t/a

	
	TN
	0
	0
	0
	164.25t/a
	0
	164.25t/a
	+164.25t/a

	
	TP
	0
	0
	0
	5.475t/a
	0
	5.475t/a
	+5.475t/a

	
	氨氮
	0
	0
	0
	54.75t/a
	0
	54.75t/a
	+54.75t/a

	一般工业
固体废物
	污泥、浮渣
	0
	0
	0
	486.05 t/a
	0
	486.05 t/a
	+486.05 t/a

	
	栅渣
	0
	0
	0
	554.28t/a
	0
	554.28t/a
	554.28t/a

	
	废包装材料
	0
	0
	0
	2t/a
	0
	2t/a
	+2t/a

	危险工业固体废物
	废化学试剂
	0
	0
	0
	0.05t/a
	0
	0.05t/a
	+0.05t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	9.125t/a
	0 
	9.125t/a
	+9.125t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
	预审意见：
                                                                       公章
经办人：                                          年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                                                      公章
经办人：                                          年    月    日

审批意见：
                                                      公章
经办人：                                         年    月    日




地表水影响专项评价
一、废水污染源分析
本项目运营期用水主要为废水主要为职工产生的生活污水、除臭喷淋废水、地面冲洗废水、化验废水以及污水管网收集的其他废水，废水排放量为3万t/d，污水处理厂站内产生的各类污水经化粪池、隔油池处置后汇集接管废水一同排放至污水处理站处置，出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。本项目废水污染物排放量见下表。

生活污水

项目职工人数为50人，无食宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），办公生活用水按50L/（d•人）计，则员工生活用水量为2.5m3/d（912.5m3/a）。员工生活废水的产生量按照用水量的80%计算，则员工办公生活废水产生量为2m3/d（730m3/a）。

2、地面冲洗废水
污水处理厂地面每周冲洗一次，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），冲洗用水2L/（周•m2）计，厂区冲洗面积以5000m2计，则地面冲洗用水量为1.43m3/d（521.43m3/a）。废水的产生量按照用水量的80%计算，则地面冲洗废水产生量为1.14m3/d（417.14m3/a）。

3、化验废水
类比同类型规模的污水处理厂，化验用水量约为0.5m3/d。

4、除臭喷淋塔废水

本项目使用的除臭喷淋塔用水循环使用，每天排放一次，排放量为5m3/d。
[image: image13.png]BERK

,>
0
235 kEmk [ R
0.29
,>
0
143 1.14, 114 | 854
HE R HE R
w22 o1
,>
B
0.5 04 04
A A
5

BamEEl P—

FRihi. L3

8.54

3000

FSRAEET

30004 TR

kel





图1  水平衡图    单位：m3/d
表1  项目废水产生及排放情况汇总一览表
	污染源
	废水量（万t/a）
	污染物
	产生情况
	采取的处理方式
	排放情况

	
	
	
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	
	浓度（mg/L）
	排放量（t/a）

	废污水
	1095
	COD
	370
	4051.5
	"格栅+AAO生化池+二沉池+高密池+反硝化深床滤池+消毒池”工艺
	50
	547.5

	
	
	BOD5
	130
	1423.5
	
	10
	109.5

	
	
	氨氮
	35
	383.25
	
	5
	54.75

	
	
	TN
	50
	547.5
	
	15
	164.25

	
	
	TP
	6
	65.7
	
	0.5
	5.475

	
	
	SS
	200
	2190
	
	10
	109.5


二、地表水评价等级
根据HJ2.3-2018第5.2条中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目为污水治理项目，收纳的废污水经本项目处置后，经排水管道输送至汪溪坝撇洪沟间接排入裘公河。属于“直接排放”，废水排放量Q=30000m3/d＞20000m3/d故评价等级为一级。
三、废水影响分析
1、水质预测模型
本项目排口附近汪溪坝撇洪沟多年平均流量小于 15m3/s，根据《环境影响评价技 术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中关于水域规模的划分，为小型河段。裘公河河段多年平均流量为 50m3/s，为中河。根据收集的现有资料，确定汪溪坝撇洪沟枯水期水文参数：平均流量 0. 125m3/s ，平均流速 0.03m/s。
（1）预测内容
本次预测的入河排污口污水来自城东污水处理厂尾水，芜湖县城东污水处理厂建设 计规模为 3万 m3/d 。污水处理厂处理后的尾水排入汪溪坝撇洪沟，然后通过汪溪坝撇 洪沟进入裘公河，因此预测的主要内容包括：
①正常工况下，污水处理达标排放对工程河段丰水期、平水期、枯水期水质的影响程度和范围；
②事故工况下，污水事故排放对工程河段丰水期、平水期、枯水期水质的影响程度和范围。
为客观地反映出污水处理厂实施后尾水对汪溪坝撇洪沟水质的变化程度，以尾水入 汪溪坝撇洪沟为预测基点，且在预测范围内无其他污染源的排入和影响为条件，预测污水处理厂实施前后主要污染物对汪溪坝撇洪沟的贡献值变化。

（2）预测因子

根据论证范围水域功能、水质现状以及污水处理厂污染物排放特征等因素，结合《地 表水环境质量标准》 （GB3838-2002）基本项目，确定 COD 、NH3-N 作为水质预测时的污染物因子。

（3）预测模型

为更好的分析本项目入河排污口对水功能区水质影响，采用预测模型如下：

①混合过程段长度估算公式

[image: image14.jpg]L,_:0.11+0.7|i0.57%7|.




式中： Lm--混合段长度，m；
B--水面宽度，m；
a--排放口到岸边的距离，m；
u--断面流速，m/s；
Ey--污染物横向扩散系数，m2/s。
其中，Ey=（0.058H+0.0065B）×(gHI)1/2
根据本项目排污口位置及所在区域汪溪坝撇洪沟、裘公河干流枯水期的水文资料， 各参数取值如下：
汪溪坝撇洪沟：B=15m ，a=0 ，u=0.03m/s ，H=2.5m ，I=1×10-4m/m ，g=9.81m/s2 

裘公河：B=150m ，a=0 ，u=0.2m/s ，H=10m ，I=1×10-4m/m ，g=9.81m/s2。
②平面一维数学模型

根据本项目排污特点和汪溪坝撇洪沟水域特征，本工程入河排污口连续稳定排放，不考虑岸边反射影响的宽浅型平直恒定均匀河流，岸边点源稳定排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E推荐的公示，本次采用河流平面一维数学模型。根据河流纵向一维水质模型方程的简化、分类判别条件（即 O’Connor 数α和贝克来数Pe的临界值） ，选择相应的解析解公式。

[image: image15.jpg]



式中： 

Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s；
μ——断面流速，m/s；
k——污染物综合衰减系数，1/s；
B——水面宽度，m。

经计算：α=0.0017 ，Pe=0.613，根据解析方法，当α≤0.027、Pe＜1时，适用对流扩散降解简化模式：

[image: image16.jpg]c:c.,cxp(gﬂj x<0
E=q,¢xp1-%; x20

6=(G3+GA)(G+a)




式中： C ——污染物浓度，mg/L；
Cp ——污染物排放浓度，mg/L；
Qp——污水排放量，m3 /s；
Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；
Qh——河流流量，m3 /s。
[image: image17.jpg]250027<a <380 B, EFRAT BRI

C(x0= G, expl "; (+T+da)]  x<0

2

= c,,uq,[z”?"u-Jlua)] x20

G=(64,+Ga)[(G+QNI+ia]




[image: image18.jpg]Ha >380 0, AT HEREEL
k
C=Cyexp(x|—)  x<0
VE
k
C=Cyexp(-x, ?) x20

G,=(G,0,+C,Q)QAJKE,)




（4）预测参数

①水文参数

根据现有资料确定汪溪坝撇洪沟枯水期水文参数：平均流量0. 125m3/s，平均流速0.03m/s；裘公河枯水期水文参数：平均流量50m3/s，平均流速0.2m/s。
②降解系数

污染物综合衰减系数K值是反映污染物沿程变化的综合系数，它是计算水体纳污能力的一项重要参数，对于不同的污染物、不同的环境条件，其值是不同的，该系数常用自然条件下的实测资料率定。除个别河段污染物综合衰减系数采用野外实测法外，主要是参考有关研究成果中确定的参数，通过系列水质资料进行修正，经综合分析后，最终确定污染物综合衰减系数。根据其他工程入河排污口环境影响预测时的研究成果，结合《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》，确认降解系数如下：

表2  降解系数一览表

	污染物因子
	降解系数 K（1/d）

	COD
	0. 18

	NH3-N
	0. 15


注： 由于 BOD5、TN、TP 的降解机理复杂，涉及到藻类生长等因素，降解系数很难确定，故本次预测不考虑 BOD5 、TN 、TP 的降解。
③背景浓度

污染物背景浓度以排污口上游 500m 处及入裘公河上游 500m 处现状监测的结果为准，见表3。

表3  主要污染物背景浓度  单位： mg/L

	河流名称
	预测指标
	COD
	NH3-N

	汪溪坝撇洪沟
	背景浓度
	13
	0.501

	裘公河
	背景浓度
	13
	0.515


④计算工况组合
预测分为正常工况、非正常工况。
正常排放工况： 指按照设计处理能力正常运行，污水达标排放的状况。
非正常排放工况： 指由于参数条件达不到设计指标要求，处理能力下降至50%，导致污水超标排放的状况。
⑤污染源强分析
城东污水处理厂废水正常排放和非正常排放情况的水量水质见表4。
表4 城东污水处理厂废水污染排放一览表

	规模
	排放工况
	废水水量
	污染物

	
	
	(m3/d)
	污染因子
	排放浓度(mg/L)

	3 万 m3/d
	正常工况
	污水处理厂尾水
	3 万
	COD
	50

	
	
	
	
	NH3-N
	5

	
	非正常工况
	污水处理厂尾水
	3 万
	COD
	370

	
	
	
	
	NH3-N
	35

	注： 废水量考虑满负荷运行时全厂的污水量。


2、水环境影响预测结果分析

（1）正常排放情况预测
正常工况下，本项目处理后尾水经汪溪坝撇洪沟排入裘公河，其对汪溪坝撇洪沟水质的影响预测结果见下表。

丰水期：K（COD）=0.18 （1/d）；K（NH3-N）=0.15（1/d），u=0.1m/s。

则Lm=1827m ，α（COD）=0.00015 ，Pe（COD）=2.044 ，α（NH3-N）=0.00013， Pe（NH3-N）=2.044。

表5   丰水期 COD 污染范围计算（正常工况）

	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50 （达到Ⅳ类水标准）
	29. 12

	100
	29. 10

	500
	28.97

	1000
	28.80

	2000
	28.48

	3000
	28  16

	5000
	27 54

	7000
	26 95

	7500
	26 84

	7771.4（入裘公河交汇口）
	26.80


表6    丰水期 NH3-N 污染范围计算（正常工况）

	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50 （达到Ⅳ类水标准）
	1.38

	100
	1.38

	500
	1.37

	1000
	1.36

	2000
	1.35

	3000
	1 33

	5000
	1 30

	7000
	1 26

	7771.4（入裘公河交汇口）
	1.25


平水期： K（COD）=0. 18（1/d）；K（COD）=0. 15（1/d），u=0. 1m/s；Qh=0.375m3/s 则 Lm=414.3m ，α（COD）=0.00061 ，Pe（COD）=1.02，α（NH3-N）=0.00051，Pe（NH3-N）=1.02，结果如下。
表7    平水期 COD 污染范围计算（正常工况）
	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	31.74

	100
	31.70

	500
	31.39

	1000
	31.01

	2000
	30.28

	2390 （达到Ⅳ类水标准）
	30 00

	3000
	29 57

	5000
	28 25

	7000
	27 03

	7500
	26.75

	8185.7（入裘公河交汇口）
	26.36


表8   平水期 NH3-N 污染范围计算（正常工况）

	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	1.70

	100
	1.70

	500
	1.68

	1000
	1.66

	2000
	1.62

	3000
	1 59

	5000
	1 51

	5500 （达到Ⅳ类水标准）
	1 50

	7500
	1 43

	8185.7（入裘公河交汇口）
	1.41


枯水期： K（COD）=0. 18（1/d）；K（COD）=0. 15（1/d），u=0. 1m/s；Qh=0.375m3/s则Lm=165.7m，α（COD）=0.0017，Pe（COD）=0.613，α（NH3-N）=0.0014，Pe（NH3-N） =0.613，结果如下。
表9枯水期 COD 污染范围计算（正常工况）

	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	34.65

	100
	34.57

	500
	33.98

	1000
	33.27

	2000
	31.91

	3000
	30 64

	3535 （达到Ⅳ类水标准）
	30 0

	5000
	28 36

	7000
	26.37

	7400
	26.01

	8434.3（入裘公河交汇口）
	25.91


表10   枯水期 NH3-N 污染范围计算（正常工况）
	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	2.06

	100
	2.05

	500
	2.02

	1000
	1.98

	2000
	1 .89

	3000
	1  81

	5000
	1 67

	7000
	1 54

	7500
	1 51

	7800（达到Ⅳ类水标准）
	1 50

	8434.3（入裘公河交汇口）
	1.49


根据预测结果可以看出，正常工况下：

丰水期： 排污口所排污水中 COD、氨氮浓度在排污口下游828.6m均能达到地表水 Ⅳ类标准。即正常工况下预测结果可达到地表水Ⅳ类标准。

平水期： 排污口所排污水中 COD 、氨氮浓度在排污口下游5914.3m均能达到地表 水Ⅳ类标准。及正常工况下预测结果可达到地表水Ⅳ类标准。

枯水期： 排污口所排污水中 COD 、氨氮浓度在排污口下游横向7965.7m均能达到 地表水Ⅳ类标准。即正常工况下预测结果可达到地表水Ⅳ类标准。

由此可见，正常情况下，汪溪坝撇洪沟水质受到排污口一定的影响，但影响范围不大，对汪溪坝撇洪沟水质和下游造成影响较小，符合水功能区Ⅳ类水的水质管理要求。

其对裘公河水质的影响预测。

丰水期： K（COD）=0. 18（1/d）；K（NH3-N）=0. 15（1/d），u=0.5m/s。

则 Lm=4568m ，α （COD）=0.00015 ，Pe （COD）=4.04 ，α（NH3-N）=1.5×10-5， Pe（NH3-N）=12.78。

表11    丰水期 COD 污染范围计算（正常工况）
	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	26.003

	100
	26.001

	500
	25.979

	1000
	25.952

	2000
	25.898

	3000
	25.845

	5000
	25.738

	7000
	25.633

	9000
	25.528

	11000
	25.424

	148910
	20.000


表12    丰水期 NH3-N 污染范围计算（正常工况）
	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	1.030

	100
	1.030

	500
	1.029

	1000
	1.028

	2000
	1.025

	3000
	1 022

	5000
	1 016

	7000
	1 010

	9000
	1 004

	10500
	1.000

	11000
	0.999

	15000
	0.988

	18000
	0.980


平水期：K（COD）=0. 18（1/d）；K（COD）=0. 15（1/d），u=0.3m/s。

则Lm=2741. 1m ，α（COD）=0.00042 ，Pe（COD）=2.42 ，α（NH3-N）=1. 1×10-4， Pe（NH3-N）=7.66 ，结果如下。
表13    平水期 COD 污染范围计算（正常工况）
	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	26.006

	100
	26.002

	500
	25.966

	1000
	25.921

	2000
	25.831

	3000
	25 743

	5000
	25 567

	7000
	25 394

	9000
	25 224

	11000
	25.055

	89400
	20.000


表14   平水期 NH3-N 污染范围计算（正常工况）
	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	1.030

	100
	1.030

	500
	1.030

	1000
	1.029

	2000
	1.027

	3000
	1.025

	5000
	1.022

	7000
	1.018

	9000
	1 015

	11000
	1 011

	15000
	1 004

	17500
	1 000

	18000
	0 999

	20000
	0.996


枯水期：K（COD）=0. 18（1/d）；K（NH3-N）=0. 15（1/d），u=0.2m/s。

则Lm=1827.4m ，α（NH3-N）=0.00096，Pe（NH3-N）=1.61 ，α（COD）=0.00025，Pe（COD）=5.11。

表15  枯水期 COD 污染范围计算（正常工况）
	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	26.009

	100
	26.002

	500
	25.948

	1000
	25.881

	2000
	25.748

	3000
	25 616

	5000
	25 356

	7000
	25 102

	9000
	24 853

	11000
	24.609

	59650
	20.000


表16    枯水期 NH3-N 污染范围计算（正常工况）

	距离
	浓度

	50
	1.031

	100
	1.030

	500
	1.029

	1000
	1.026

	2000
	1.022

	3000
	1 018

	5000
	1 009

	7000
	1 001

	7100（达到Ⅲ类水标准）
	1 000

	8000
	0.996

	10000
	0.988


根据预测结果可以看出，正常工况下：

丰水期： 排污口所排污水中 COD、氨氮、BOD5、TP 浓度在入裘公河交汇点下游横向150m或者纵向5m处均能恢复本体值。正常工况下裘公河预测结果可达到地表水Ⅲ类标准。
平水期： 排污口所排污水中COD 、氨氮、BOD5、TP浓度在入裘公河交汇点下游横向500m或者纵向5m处均能恢复本体值。正常工况下裘公河预测结果可达到地表水Ⅲ类标准。
枯水期：排污口所排污水中COD 、氨氮、BOD5 、TP 浓度在入裘公河交汇点下游横向4000m或者纵向10m处均能恢复本体值。正常工况下裘公河预测结果可达到地表水Ⅲ类标准。
由此可见，正常情况下，裘公河水质受到排污口一定的影响，但影响范围不大，对裘公河水质和下游造成影响较小，符合水功能区Ⅲ类水的水质管理要求。
（2）非正常排放情况预测
事故工况下，本项目处理后尾水进入经汪溪坝撇洪沟进入裘公河。

丰水期：K（COD）=0. 18（1/d）；K（NH3-N）=0. 15（1/d），u=0. 1m/s。

则Lm=828.6m，α（COD）=0.0038，Pe（COD）=0.41，α（NH3-N）=0.00013，Pe（NH3-N）=2.044。

表17    丰水期 COD 污染范围计算（非正常工况）

	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	46.039

	100
	46.004

	500
	45.731

	1000
	45.392

	2000
	44.725

	3000
	44.072

	5000
	42.806

	7000
	41.592

	7771.4
	40.741


表18   丰水期 NH3-N 污染范围计算（非正常工况）

	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	2.230

	100
	2.228

	500
	2.227

	1000
	2.215

	2000
	2.200

	3000
	2. 170

	5000
	2. 140

	7000
	2.083

	7771.4
	1.989


平水期：K（COD）=0. 18（1/d）；K（NH3-N）=0. 15（1/d），u=0.05m/s。
则Lm=414.3m，α（COD）=0.0006 ，Pe（COD）=1.02 ，α（NH3-N）=0.00013 ，Pe（NH3-N）=2.044。
表19    平水期 COD 污染范围计算（非正常工况）
	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	62.907

	100
	62.804

	500
	61.982

	1000
	60.973

	2000
	59.019

	3000
	57. 144

	5000
	53.619

	7000
	50.377

	8185.7
	48.078


表20   平水期 NH3-N 污染范围计算（非正常工况）
	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	3.266

	100
	3.261

	500
	3.257

	1000
	3.219

	2000
	3. 172

	3000
	3.081

	5000
	2.994

	7000
	2.827

	8185.7
	2.560


枯水期：K（COD）=0. 18 （1/d）；K（NH3-N）=0. 15（1/d），u=0.02m/s。

则Lm=165.7m，α（COD）=0.0038 ，Pe（COD）=0.41 ，α（NH3-N）=0.00013 ，Pe（NH3-N）=2.044。

表21   枯水期 COD 污染范围计算（非正常工况）
	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	100.511

	100
	100.057

	500
	96.510

	1000
	92.278

	2000
	84.448

	3000
	77.390

	5000
	65.298

	7000
	55.477

	8434.3
	49.047


表22    枯水期 NH3-N 污染范围计算（非正常工况）
	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	2.425

	100
	2.417

	500
	2.409

	1000
	2.344

	2000
	2.266

	3000
	2. 119

	5000
	1.985

	7000
	1.750

	8434.3
	1.551


根据预测结果可以看出，非正常工况下：

丰水期：排污口所排污水中 COD 、氨氮浓度未达到地表水Ⅳ类标准，对汪溪坝撇洪沟产生有较大不利影响。

平水期：排污口所排污水中 COD 、氨氮浓度未达到地表水Ⅳ类标准，对汪溪坝撇洪沟产生有较大不利影响。

枯水期：排污口所排污水中 COD 、氨氮浓度未达到地表水Ⅳ类标准，对汪溪坝撇洪沟产生有较大不利影响。

事故工况下，本项目处理后尾水进入经汪溪坝撇洪沟进入裘公河，其对裘公河水质 的影响预测结果见下表。

丰水期：K（COD）=0. 18（1/d）；K（NH3-N）=0. 15（1/d），u=0.5m/s。

则Lm=828.6m ，α（COD）=0.0038 ，Pe（COD）=0.41，α（NH3-N）=0.00013 ，Pe（NH3-N）=2.044。

表23    丰水期 COD 污染范围计算（非正常工况）

	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	26.010

	100
	26.007

	500
	25.985

	1000
	25.958

	2000
	25.905

	3000
	25.851

	3800
	25.745

	5000
	25.639

	7000
	25.430

	11000
	26.010

	145000
	20.000


表24   丰水期 NH3-N 污染范围计算（非正常工况）

	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	1.017

	100
	1.017

	500
	1.015

	1000
	1.013

	2000
	1.008

	3000
	1.004

	3800
	1.000

	5000
	0.995

	7000
	0.987


平水期：K（COD）=0. 18 （ 1/d）；K（NH3-N）=0. 15（ 1/d），u=0.3m/s。
则 Lm=414.3m ，α（COD）=0.0006 ，Pe（COD）=1.02 ，α（NH3-N）=0.00013 ，Pe （NH3-N）=2.044。
表25   平水期 COD 污染范围计算（非正常工况）

	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	26.016

	100
	26.012

	500
	25.976

	1000
	25.931

	2000
	25.841

	3000
	25.753

	3800
	25.577

	5000
	25.404

	7000
	25.065

	11000
	26.016

	91000
	20.000


表26   平水期 NH3-N 污染范围计算（非正常工况）

	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	1.031

	100
	1.031

	500
	1.030

	1000
	1.029

	2000
	1.026

	3000
	1.023

	5000
	1.017

	7000
	1.011

	11000
	1.000


枯水期：K（COD）=0. 18 （ 1/d）；K（NH3-N）=0. 15（ 1/d），u=0.2m/s。

则Lm=165.7m，α（COD）=0.0038，Pe（COD）=0.41，α（NH3-N）=0.00013，Pe（NH3-N）=2.044。

表27  枯水期 COD 污染范围计算（非正常工况）

	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	26.036

	100
	26.029

	500
	25.975

	1000
	25.908

	2000
	25.774

	3000
	25.642

	5000
	25.382

	7000
	25. 127

	11000
	24.633

	59000
	20.000


表28   枯水期 NH3-N 污染范围计算（非正常工况）

	距离（m）
	浓度（mg/L）

	50
	1.032

	100
	1.032

	500
	1.030

	1000
	1.028

	2000
	1.023

	3000
	1.019

	5000
	1.010

	7000
	1.002

	7700
	1.000


根据预测结果可以看出，非正常工况下：

丰水期：排污口所排污水中COD 、氨氮未达到地表水Ⅳ类标准，对裘公河产生不利影响。

平水期：排污口所排污水中COD 、氨氮未达到地表水Ⅳ类标准，对裘公河产生不利影响。

枯水期：排污口所排污水中COD 、氨氮未达到地表水Ⅳ类标准，对裘公河产生不利影响。

综上所述，正常工况下对汪溪坝撇洪沟影响范围有限，对裘公河无影响。非正常工况下应尽快采取应急措施，减小废水对汪溪坝撇洪沟水质的影响，从而影响到裘公河水质。

4、对水生态的影响分析

（1）水生生物及鱼类资源现状

水域共有浮游植物42种，录属于7门42属，其中蓝藻门1属，甲藻门1属，裸藻门1属，金藻门1属，硅藻门18属，绿藻门16属。主要优势种类为蓝藻门的颤藻，硅藻门的直链藻、双菱藻、绿藻门的盘星藻。

水域浮游动物约有26种，分属于19科24属。其中原生动物9种，轮虫类8种，枝角类5种，桡足类4种。原生动物以钟形虫、尖毛虫为优势种； 轮虫类以螺形龟甲虫为优势种；枝角类以长额象鼻虫为优势种；不足类以中华窄腹水蚤为优势种。

（2）对水生生物的影响分析

处理达标后的尾水排放，在一定范围内对水生生态造成影响，在短距离水体中氮、磷等营养物质增加，加重水体营养化程度，同时浮游藻类增多，影响水体透光度，改变了水生生物的生存条件，对水生生态有一定的影响。尾水污染物质可以在生态系统中发生渗滤、蒸发、凝聚、吸附、解吸、扩散、沉降、放射性蜕变等许多物理过程，伴随着这些物理过程，生态系统的某些因子的物理性质发生改变，从而影响到生态系统的稳定性，导致各种生态效应的发生。

城东污水处理厂排污口正常排放情况下，所排污水中COD、氨氮、BOD5、TN、TP使排污口下游汪溪坝撇洪沟河段局部水域污染物浓度有所增加。工程实施后，水质影响变化区较小，且污水处理对入河污染物有较大的削减作用，污水进入裘公河时，不影响裘公河宣城芜湖农业用水区Ⅲ类水质的要求，因此本工程排污口的设置不会对鱼类产卵和肥育产生明显不利影响。在鱼类的主要产卵时间段内（4-5 月份），不会对其造成明显不利影响。

非正常工况下，枯水期汪溪坝撇洪沟岸边水域产生超标水域。超标水域位于汪溪坝撇洪沟内，对其水环境产生不利的影响，威胁到水生生态安全，因此污水处理厂应加强自身管理，杜绝事故发生时污水外排。

总体而言，正常运行情况下，工程的实施将整体上减少汪溪坝撇洪沟入河污染负荷，在经汪溪坝撇洪沟的自净后，排入裘公河，满足Ⅲ类水质要求，对裘公河整体水质影响不大，不会对鱼类产卵和肥育产生明显不利影响，不会对水生生物的种群结构、数量、健康等各方面产生影响，入河排污口对生态的影响较小。

5、对第三者影响分析

（1）对水功能区水质的影响分析

①正常排水对水功能区水质的影响

根据预测结果，城东污水处理厂正常工况下尾水进入汪溪坝撇洪沟后主要控制指标COD、NH3-N浓度能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，说明受纳水体通过水体的自净能力可以满足Ⅳ类水质要求，尾水由汪溪坝撇洪沟排入裘公河，对裘公河水质影响较小。

②非正常排水对水功能区水质的影响

城东污水处理厂建成运营后，尾水非正常工况下排放，污染物主要控制指标 COD、 NH3-N 进入汪溪坝撇洪沟，造成枯水期汪溪坝撇洪沟岸边水域产生超标水域，不满足汪溪坝撇洪沟Ⅳ类水质管理目标的要求。通过上述分析，拟建工程非正常工况排放时，污染物COD、NH3-N 对纳污水功能区水体水质的影响显著，应杜绝事故污水直接排放进入汪溪坝撇洪沟，做好应对工程或操作事故导致直接排水的预防措施和应急预案。

（2）对水功能区纳污能力的影响分析

设计条件下，本项目收水范围内COD入河量从4051.5t/a 减少至547.5 t/a ，削减率86.4%；NH3-N入河量从383.25 t/a减少至54.75 t/a，削减率85.7% 。工程削减了污水中绝大部分污染物排放量，显著地降低了入河的污染负荷，对区域水功能区纳污、限制量达标起到了积极作用。

根据《芜湖市水功能区划》 ，裘公河宣城芜湖农业用水区COD纳污能力139t/a；NH3-N纳污能力4.0t/a。经计算，裘公河宣城芜湖农业用水区现状纳污量为COD 5.26t/a， NH3-N0.70t/a 。剩余纳污能力为 COD133.74t/a，NH3-N 3.3t/a。

本项目尾水经过汪溪坝撇洪沟自净后水质满足Ⅳ类水质要求排入裘公河，对裘公河水质影响较小。

（3）对农业用水的影响分析

本项目论证范围为汪溪坝撇洪沟及裘公河，本项目污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级标准中的 A 类标准。

根据表27对比，排污口处理后的尾水中污染物 COD 、BOD5等基本控制项目能满足《农田灌溉水质标准》 (GB5084-2021)的要求。在灌溉季节建议建设单位在本项目排污口上游汪溪坝撇洪沟上设置橡皮坝或液压坝等设施，通过采取一定的工程措施防止在灌溉季节污水厂的尾水倒灌而对周边农田灌溉造成不利影响。

本项目排污与农田灌溉水质标准对比见下表。
表29  本项目排污和农田水质灌溉水质标准对比表  单位： mg/L
	项目类别
	作物类型
	本项目排污浓度 （一级 A 标准）
	是否满足 灌溉要求

	
	水作
	旱作
	蔬菜
	
	

	生化需氧量(BOD5)
	≤
	80
	150
	80
	10
	满足

	化学需氧量(CODCr)
	≤
	200
	300
	150
	50
	满足

	悬浮物
	≤
	150
	200
	100
	10
	满足

	阳离子表面活性剂
	≤
	5
	8
	5
	0.5
	满足

	凯氏氮
	≤
	12
	30
	30
	5 （总氮）
	满足

	总磷（以 P 计）
	≤
	5
	10
	10
	0.5
	满足


（4）对取水口的影响分析

本项目排污口上下游未设置相应取水口。

（5） 对国（省） 控断面的影响分析

本项目排污口下游汪溪坝撇洪沟、裘公河未设置国控断面，设置一处省控断面——裘公河楼屋基断面。排污口距监测断面约19.7km，根据预测结果，城东污水处理厂尾水进入汪溪坝撇洪沟排入裘公河后，主要控制指标COD、NH3-N浓度能满足标准要求，对裘公河楼屋基断面水质影响较小。

6、废水治理措施
污水处理方法的选用是与进水水质特点及排放要求达到的处理程度密切相关的。由于城市污水水量较大，水质相对较为稳定，所以其处理工艺也比较典型，生物处理法是使用最为广泛的一种城市污水处理方法，该方法具有处理能力大、处理效率高、运行稳定且费用低，抗冲击负荷能力强等诸多优点。常规活性污泥法能满足CODCr、BOD5、SS的去除率，但对氮、磷的去除率是有一定限度的，仅从常规活性污泥法剩余污泥中排除氮、磷，其去除率氮约10~25%，磷约12~20%，达不到上述要求。因此，从处理目标分析，本项目必须采用具有生物脱氮除磷功能的污水处理工艺，才能够大幅度削减TN、NH3-N、TP等污染物浓度。但是要达到一级A的排放标准，在二级生物脱氮除磷污水处理的基础上，还要增加深度处理工艺才能达到出水要求。

（1）污水生物处理可行性分析

1）污水生物处理可行性分析（BOD5/CODCr衡量指标）

BOD5和CODCr是污水生物处理过程中常用的两个水质指标，用BOD5/CODCr值评价污水的可生化性是广泛采用的一种最为简易的方法，一般情况下，BOD5/CODCr值越大，说明污水可生物处理性越好，综合国内外的研究成果，可参照下表4-8中所列的数据来评价污水的可生物降解性能。

表30 污水可生化性评价参考数据
	BOD5/CODCr
	>0.45
	0.3~0.45
	0.2~0.3
	<0.2

	可生化性
	好
	较好
	较难
	不宜


本项目进水水质本项目CODCr为370mg/L，BOD5为130mg/L，BOD5/CODCr=0.35，可生化性较好。

2）污水生物脱氮可行性分析（BOD5/TN衡量指标）

该指标是鉴别能否采用生物脱氮的主要指标，由于反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的，在不投加外来碳源条件下，污水中必须有足够的有机物（碳源），才能保证反硝化的顺利进行。从理论上讲，BOD5 /TN≥2.8 就能进行脱氮。
本项目TN为50mg/L，BOD5为130mg/L，BOD5/TN=2.6，表明基本可以采用生物脱氮工艺。
3）污水生物除磷可行性分析（BOD5/TP衡量指标）

该指标是鉴别能否采用生物除磷的主要指标，一般认为，较高的BOD5负荷可以取得较好的除磷效果，进行生物除磷的低限是BOD5/TP=20，有机基质不同对除磷也有影响。而磷释放得越充分，其摄取量也就越大，本项目TP为6.0mg/L，BOD5为130mg/L，BOD5/TP=23，由于出水总磷浓度较低，深度处理工艺需采用化学除磷。

综上所述，城东污水处理厂进水水质，不仅适宜于采用二级生化处理工艺，而且具有采用生物脱氮除磷的工艺条件。
（2）污水生物处理工艺选择
污水处理厂的工艺选择应根据现状工艺条件、进水水质、出水要求、污水厂规模，污泥处置方法、气象环境条件及技术管理水平、工程地质等因素综合考虑后确定。
1）污水生物处理方法的选择
污水生物处理一般分为以下两类：活性污泥法和生物膜法。
活性污泥法：是以活性污泥为主体的污水处理法，它于1914年在英国曼彻斯特市建成试验厂以来，已有八十多年的历史。随着工程实践中的应用和不断改进，特别是近三十多年来，在对其生物反应和净化机理进行广泛深入研究的基础上，活性污泥法得到了很大的发展。活性污泥法的最基本流程是向污水中注入空气进行曝气，并持续一段时间后，污水中即生成一种絮凝体，这种絮凝体主要由大量繁殖的微生物群体所构成，它易于沉淀分离，并使污水得到澄清，这就是“活性污泥”。它的主要构筑物是曝气池和二沉池。需处理的污水与回流的活性污泥同时进入曝气池成为混合液，随着曝气池注入空气进行曝气，使污水与活性污泥充分混合接触，并供给混合液以足够的溶解氧，在好氧状态下，污水中的有机物被活性污泥中的微生物群体分解而得到稳定，然后混合液进入二沉池，活性污泥与澄清液分离后，一部分回流到曝气池进行接种，澄清液则溢流排放，在整个处理过程中，活性污泥不断增长，有一部分剩余污泥需要从系统中排除。
生物膜法：是土壤自净的人工化，是使微生物群体附着于其它物体表面上呈膜状，并让它和污水接触而使之净化的方法。利用生物膜净化污水的设备统称为生物膜反应器。根据污水与生物膜接触形式的不同，生物膜反应器分为生物滤池、接触氧化法等，它们的构造差异很大，但作用的基本原理是相同的。活性污泥法由于脱氮除磷，具有处理效率高、处理效果好、运行稳定、运转经验丰富等优点。生物膜法采用滤料挂膜提高微生物单位体积的密度，增加比表面积，故容积负荷可大幅度提高，减少占地，由于滤料选材及计算机自动化程度的发展，使生物膜法工艺在城市污水处理厂的运用越来越广泛。
2）传统 AAO 法
传统 AAO 法即厌氧/缺氧/好氧活性污泥法。AAO 法的主要特点是整个生物处理由厌氧、缺氧、好氧三个区组成，污水在流经三个不同功能分区的过程中，在不同微生物菌群作用下，使污水中的有机物、氮和磷得到去除，达到同时进行生物除磷和生物除氮的目的。其流程见下图。
[image: image19.jpg]RERER

SRR

» ik

R
>




图1  AAO工艺流程框图
在系统上，该工艺是最简单的除磷脱氮工艺，在厌氧、缺氧、好氧交替运行的条件下，可抑制丝状菌的繁殖，克服污泥膨胀，使得 SVI 值一般小于 100，有利于泥水分离， 在厌氧和缺氧段内只设搅拌机。由于厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开，有利于不同微 生物菌群的繁殖生长，脱氮除磷效果好。目前，该法在国内外广泛使用，运行良好。
但传统AAO 工艺也存在着本身固有的缺点。脱氮和除磷对外部环境条件的要求是相互矛盾的，脱氮要求有机负荷较低，污泥龄较长，而除磷要求有机负荷较高，污泥龄较短，往往很难权衡。另外，回流污泥中含有大量的硝酸盐，回流到厌氧池中会影响厌氧环境，对除磷不利。
3）改良AAO 法
为了克服传统 AAO 工艺的缺点，出现了多种改良型 AAO 工艺。
①UCT 工艺
UCT 工艺的流程简图见下图。与 AAO 法相比，UCT 工艺不同之处在于污泥先回流至缺氧池，而不是厌氧池，再将缺氧池部分混合液回流至厌氧池，从而减少了回流污泥中过多的硝酸盐对厌氧放磷的影响。但是 UCT 工艺增加了一次回流，多一次提升，运行费用将增加。
[image: image20.jpg]PIEIRI (r=100~200%)

AIEERI | (100~200%)

- o T T

SNEEAR (50~100%) FRSR
>





图2  UCT 工艺流程框图
② MUCT 工艺
为了避免 UCT 工艺因两套内回流交叉而使缺氧段的停留时间不易控制，以及避免溶解氧自好氧段经缺氧段进入厌氧段，干扰磷的释放，产生了 MUCT 工艺（改良性 UCT 工艺）。与 UCT 工艺相比，MUCT 工艺的不同之处在于将缺氧段一分为二，形成两套独立的内回流。其流程简图见下图。
[image: image21.jpg]PAIEERE | (r=100~200%)

PAIEEFE 11 (100~200%)

i» AN

o

[EEAR (50~100%)

R
>





图3  MUCT 工艺流程框图
③多段强化脱氮级AO 工艺（3 段）
多段强化脱氮改良 AAO 工艺由于具有脱氮效率高，建设费和运行费较省，占地面积较小，运行管理性较好，设计理论成熟和规范齐全等优点，且具有不亚于传统的 AAO 法的生物除磷性能。
为了能够更好地发挥多段强化脱氮改良 AAO 生物池的优点，满足污水处理实际运行中先进性、稳定性、多样性和安全性的要求，多段强化脱氮改良 AAO 生物池可根据进水水量、水质特性和环境条件的变化，通过改变进水点位置、进水水量、混合液回流位置
以及启闭不同区域的曝气设备而实现不同的运行模式，即可按三段式生物脱氮除磷处理 工艺运行、二段式生物脱氮除磷处理工艺运行、常规 AAO 工艺运行或倒置AAO 工艺运行。
a）三段式生物脱氮除磷处理工艺模式
按比例分别从厌氧区、第二段及第三段缺氧区进入原污水，污泥外回流至厌氧区进行反消化反应，去除其中的溶解氧及硝酸盐氮，混合液分段从好氧区回流至相应的缺氧区，形成三段式生物脱氮除磷处理工艺。
[image: image22.png]a0~ 100

i
WRe | ahe | WRE | ohc [ WAE | ae -] e |2
t anu0-s0w0 g}t amwo-soma ¥ 1 aemo-smof





图4  三段式生物脱氮除磷处理工艺流程图
[image: image23.png]a2
0~5040)

v b

RLE LR 2

it

248
ey
poy

e





图5 三段式生物脱氮除磷处理工艺运行示意图
b)二段式生物脱氮除磷处理工艺模式
开启第三段缺氧区备用曝气设备进行该区域的曝气供氧，原污水按比例从厌氧区、第二段缺氧区分别进入，污泥外回流至厌氧区进行反消化反应，去除其中的溶解氧及硝酸盐氮，混合液分段从好氧区回流至相应的缺氧区，从而形成二段式生物脱氮除磷处理工艺的运行模式。
[image: image24.png]@ R0~ 1007

BEE | HAE | BEE | HHLE

t AQ#0~50%Q ¥ f hmx'.U—SU%Q}

& K70~30%Q





图6 二段式生物脱氮除磷处理工艺流程图
此外还有取消混合液回流的AAO 工艺和倒置型AAO 工艺等改良型，各有不同特点。
4）改良 Bardenpho 工艺
改良 Bardenpho 工艺可改造为兼除 N、P 的过程。改良Bardenpho 工艺分段程序与 AAO 不同。五段系统有厌氧、缺氧、好氧段分别去除磷、氮、碳。第二个缺氧段是为了提供额外的反硝化作用利用好氧段所产硝酸盐作为电子受体，利用内源有机碳作为电子供体。最后的好氧段是用以吹脱剩余的氮气，并尽量减少在二次沉淀池中磷的释放。第一个好氧池的混合液回流到缺氧区去。五段法的 SRT 为 10-20d，比 AAO 长，因而增加了碳氧化能力和脱氮能力。该工艺流程见下图。
[image: image25.png]



图7  改良 Bardenpho 工艺流程图
5）氧化沟法
氧化沟工艺是五十年代初期发展起来的一种污水处理工艺形式，因其构造简单、易于维护管理，很快得到广泛应用。到目前为止已发展成为多种形式，主要有：Passveer 单沟型、奥贝尔（Orbal）同心圆型、Carrousel 循环折流型、D 型双沟式、T 型三沟式及一体化氧化沟等。
传统的Passveer 单沟型和Carrousel 型氧化沟脱氮除磷功能差，但是在 Carrousel 氧化沟前增设厌氧池，在沟体内增设缺氧区，形成改良型氧化沟，便具备生物脱氮除磷功能。其流程简图见下图。
[image: image26.jpg]PREAIX

Ak

ik





图8  改良型氧化沟工艺简图
Carrousel 氧化沟系多沟串联系统，在沟体内存在缺氧区和好氧区，但是缺氧区要求的充足的碳源和缺氧条件不能很好地满足，因此，脱氮效果不是很好。为了提高脱氮效果，荷兰 DHV 公司通过研究，在沟内增加了一个预反硝化区，从而发明了 Carrousel 2000 型氧化沟工艺。
Carrousel 2000 型氧化沟池型具有独特之处，兼有完全混合和推流的特性，且不需要混合液回流系统，通过设置预反硝化区，进水与回流污泥及一定量的混合液充分混合， 进行反硝化作用，剩余部分包括好氧和缺氧区，用于硝化和内源反硝化作用同时进行， 也用于磷的富集吸收。但氧化沟采用机械表面曝气，水深不宜过大，充氧动力效率低， 能耗较高，占地面积较大。
奥贝尔（Orbal）简称同心圆式氧化沟，典型的 Orbal 氧化沟由三个同心渠道组成， 渠道呈圆型或椭圆形。其特点是外沟容积约占总容积的 50%，从外到内的三条沟的溶解氧浓度由低到高递增，称之为“0、1、2”（外沟溶解氧为零，中沟溶解氧为 1mg/L，内沟溶解氧为 2mg/L）工艺，由外到内形成厌氧、缺氧及好氧区域，以满足生物除磷脱氮的要求,称为生物反应池的大环境。在厌氧区采用表面搅拌设备，不可避免地会带入相 当数量的溶解氧，使得除磷效率较差。
D 型氧化沟为双沟交替工作式氧化沟，由池容完全相同的两个氧化沟组成，两沟串联运行，交替地作为曝气池和沉淀池，不单独设二沉池。为了达到脱氮目的，在 D 型氧化沟的基础上又发展了半交替工作式的 DE 型氧化沟。该沟设有独立的二沉池和回流污泥系统，两沟交替进行硝化和反硝化。D 型氧化沟的缺点主要是曝气设备利用率低、池容积利用率低。
T 型三沟式氧化沟集缺氧、好氧和沉淀于一体，两条边沟交替进行反应和沉淀，无需单独二沉池和污泥回流，流程简洁，具有生物脱氮功能。由于无专门的厌氧区，因此， 生物除磷效果差。而且，由于交替运行，总的容积利用率低，约为 55%，设备总数量多， 利用率低。
一体化氧化沟将氧化沟与二次沉淀池合建，采用侧沟式固液分离器，将好氧处理与 泥水分离合二为一，同时，也可将缺氧区与一体化氧化沟合建，将三个反应器合为一体， 占地较省。一体化氧化沟从系统布置上无严格的厌氧区，因而除磷效果较差；同时以侧 沟式固液分离器取代单独设置的二沉池，设计表面负荷较大，一般大于 2 m3/m2·h，沉淀时间较短，对水量变化的适应能力较差，较难保证出水水质；另外，受固液分离器影 响，排泥浓度较低，加大了污泥处理难度和处理成本。
6）SBR 系列
间歇式活性污泥法也叫序批式活性污泥法，它最根本的特点是处理工序不是连续 的，而是间歇的、周期性的，污水一批一批地顺序经过进水、曝气、沉淀、排水，然后又周而复始。最初的 SBR 工艺进水、曝气、沉淀、排水、排泥都是间歇的，后来出现各种改型，有的将进水改为连续，有的将部分曝气改为连续。有的将出水改为连续，但只要还保留着序批处理周期运行的特点，就应属于 SBR 工艺的范围。随着生产经验的不断积累，传统的SBR 工艺得到不断的改进，目前适用于工业废水较为成熟、且具有强化脱氮除磷功能的典型工艺有MSBR 工艺、CAST 工艺等。
7）MSBR 法
MSBR 法是一种改良型序批式活性污泥法，是 80 年代后期发展起来的技术，其实质是将 AAO 工艺与 SBR 工艺相结合的污水处理工艺。MSBR 系统的运行原理如下：污水进入厌氧池，回流活性污泥中的聚磷菌在此进行充分放磷，然后混合液进入缺氧池进行反硝化。反硝化后的污水进入好氧池，有机物被好氧降解、活性污泥充分吸磷后再进入起沉淀作用的 SBR 池，澄清后污水排放。此时另一边的 SBR 在 1.5Q 回流量的条件下进行反硝化、硝化，或进行静置预沉。回流污泥首先进入浓缩池进行浓缩，上清液直接进入好氧池，而浓缩污泥则进入缺氧池。这样，一方面可以进行反硝化，另一方面可先消耗掉回流浓缩污泥中的溶解氧和硝酸盐，为随后进行的缺氧放磷提供更为有利的条件。在好氧池与缺氧池之间有 1.5Q 的回流量，以便进行充分的反硝化。
8）CAST 法
CAST 工艺是在传统SBR 法基础上发展的一种改进型工艺，即连续进水、连续出水、
间歇操作运转的活性污泥法。
与传统的活性污泥处理工艺及经典 SBR 工艺相比，CAST 工艺具有以下四个方面的特征：①根据生物选择原理，利用与主反应区分建或合建、位于系统前端的生物选择区对磷的释放、反硝化作用及对进水中有机底物的快速吸附及吸收作用，增强了系统运行的稳定性；②可变容积的运行提高了系统对水量水质变化的适应性和操作的灵活性；③根据生物反应动力学原理，采用多池并联运行，使废水在反应器的流动呈现出整体推流而在不同区域内为完全混合的复杂流态，不仅保证了稳定的处理效果，而且提高了容积利用率；④通过对生物速率的控制，使反应器以厌氧-缺氧-好氧-缺氧-厌氧的序批方式运行，使其具有优良的脱氮除磷效果，降低了运转费用。
9）二级处理工艺选择
结合本项目的主要特点：（1）污染物浓度变化幅度较大，（2）由于污水中有部分工业废水，（3）污水处理要求很高，（4）尽量节省污水厂用地面积，生化处理工艺应选择脱氮除磷效果更稳定、抗冲击负荷能力更强的工艺。本项目拟对AAO 工艺、改良 Bardenpho 工艺、氧化沟工艺及MSBR 工艺工艺进行比选。具体工艺比较见下表。
表31  本项目二级生化工艺比较表

	
	方案一
	方案二
	方案三
	方案四
	方案五

	比较内容
	AAO工艺
	传统AAO工艺
	改良Bardenpho 工艺
	氧化沟工艺
	MSBR 工艺

	抗冲击负荷能力
	强
	强
	强
	强
	较强

	脱氮除磷效果
	好
	好
	好
	较好
	较好

	出水水质稳定性
	高
	高
	高
	高
	较高

	技术先进性和成熟性
	先进且成熟
	先进且成熟
	先进且成熟
	先进且成熟
	先进且成熟

	运行管理灵活性
	高
	高
	高
	较高
	高

	操作管理难度
	较低
	较低
	较低
	低
	高

	自动化程度
	高
	高
	高
	较高
	高

	氧利用率
	高
	高
	高
	较高
	较高

	水头损失
	小
	小
	小
	较小
	较小

	占地面积
	较大
	较大
	较大
	大
	较小

	能耗
	低
	较大
	较大
	低
	较低

	平均污泥浓度
	较高
	高
	高
	高
	较高

	工程造价
	较高
	较高
	高
	较高
	高

	综合评价
	推荐
	
	
	
	


从以上对比表可看出，几种工艺各有特点，SBR及一体化系列工艺则更适合小型污水厂使用，集约化特点明显。相比之下，AAO系列工艺和氧化沟系列工艺，是目前大型污水处理厂应用业绩较多，且比较成熟的工艺，有着抗冲击能力强，出水水质稳定等特点。
针对本项目来看，湾沚区城东污水厂进水规模为3万m3/d，属于中型污水处理厂，故SBR及一体化在本项目中不宜采用。而AAO工艺相比氧化沟工艺，构筑物布置集约化程度较高，占地较小，回流污泥全部进入生物池前端的厌氧区，形成高污泥浓度梯度，创造了更适合聚磷菌、硝化菌及反硝化菌生长的环境，大大增强了除磷脱氮能力。污水分多段进入生物池，生物池内平均污泥浓度高，碳源利用充分。同等条件下，生物池容积小，节省工程投资。生物池容积较一般工艺缩小25％～30％。该工艺具有污泥浓度高、碳源利用充分、抗冲击负荷能力强、工程投资省、运行费用低等特点。
考虑到本项目进水水质特点，结合出水水质要求，考虑到本项目对总氮、氨氮的处 理程度很高，为确保出水稳定达标，从技术可靠性、达标稳定性、操作要求、投资成本、运行费用等因素出发， 本项目推荐采用“AAO生物池”作为二级生化处理主体工艺。
（3）污水深度处理方案论证
1）常规深度处理技术概述
根据类似工程经验，以生活污水为主的城市污水可生化性较好，经过设计良好的二级处理单元后，污水中的溶解性CODCr和BOD5和NH3-N等污染物均可以得到较大限度的去除。但由于出水悬浮物中夹杂大量的生物絮体和有机胶体物质，生物絮体比重较轻，在生物处理的沉淀单元不易沉淀，因此，出水SS往往难以达到一级A标准的要求。其次，生物除磷出水TP指标，即使采用具有除磷功能的生物处理设施，受有机物、氨氮等出水指标的限制，以及生物絮体沉降性能的影响，通常出水TP浓度可以达到1.0mg/L（满足一级B标准要求），却难以达到0.5mg/L（满足一级A标准要求），必须辅助以化学除磷，因此对于本项目来说，必须在二级生物处理的基础上进一步辅之以三级深度处理。
深度处理的工艺流程，视处理目的和要求的不同，可以是以下工艺的组合：混凝沉淀、过滤、活性炭吸附、臭氧氧化、离子交换、电渗析、反渗透等等。
A、混凝沉淀
混凝沉淀工艺在城市污水深度处理中主要起以下作用：
①进一步去除悬浮物、BOD5及CODCr。
②除磷。因污水中的磷酸盐大部为可溶性，一级处理去除量很少，一般的二级处理也只能去除20～40%左右，强化二级处理则可大幅度提高除磷率至60%～75%。混凝沉淀能除磷90～95%，是最有效的除磷方法。
（3）还能去除污水中的乳化油和其他工业水污染物。
B、过滤
过滤在深度处理中的作用是：
①去除生物过程和化学澄清中未能沉降的颗粒和胶状物质；
②增加以下指标的去除效率：悬浮固体、浊度、磷、BOD5、CODCr、重金属、细菌、病毒和其它物质；
③由于去除了悬浮物和其它干扰物质，因而可增进消毒效率，并降低消毒剂用量。
C、活性炭吸附
活性炭在城市污水深度处理中的作用，主要是去除生物法所不能去除的某些溶解性有机物。活性炭还能去除痕量重金属。
污水厂二级处理出水再进行深度处理的去除对象及采用的主要处理方法详见下表。
表32 污水厂深度处理去除对象和所采用的处理技术
	去除对象
	有关指标
	采用的主要处理技术

	有机物
	悬浮状态
	SS、VSS
	过滤、混凝沉淀

	
	溶解状态
	BOD5、CODCr、TOC、TOD
	混凝沉淀、活性炭吸附、臭氧氧化

	植物性营养盐类
	氮
	T-N、T-N、NH3-N、NO2-N、NO3-N
	吹脱、折点氯化、生物脱氮

	
	
	
	生物脱氮

	
	磷
	PO4-P、TP
	金属盐混凝沉淀、石灰混凝沉淀、晶析法、生物除磷

	微量成份
	溶解性无机物、无机盐类
	电导度、Na、Ca、Cl离子
	反渗透、电渗析、离子交换

	
	微生物
	细菌、病毒
	臭氧氧化、消毒（氯气、次氯酸钠、紫外线）


按照我国城市污水二级处理出水的水质情况和污水再生利用发展现状，深度处理通常采用下列基本工艺：
①絮凝+沉淀+过滤
②气浮+过滤
③直接过滤
④膜过滤
上述工艺中，由于二级处理出水中的悬浮物都是在二沉池中难以沉淀的细小生物絮体，若不向出水中投加混凝剂，直接过滤通常不会有太好的过滤效果，因此，通常采用普通过滤单元时，都需要在过滤前投加适量的混凝剂，并进行必要的混合和反应过程。同时，在过滤单元前投加混凝剂还可以通过混凝剂与水中磷酸盐的反应实现污水的化学除磷，因此，本项目不推荐采用不投加混凝剂的直接过滤处理工艺。
气浮法在工业上的应用十分广泛。主要包括石油、化工及机械制造业中的含油污水的油水分离，工业废水处理，污水中有用物质的回收，取代二次沉淀池，特别是用于易于产生活性污泥膨胀的情况，剩余活性污泥的浓缩等方面。具有效率高，占地面积小，对一些轻质杂质（如油脂、表面活性剂等）去除效果尤佳等特点，适用于中小规模的废水处理设施。
膜过滤是近几年兴起的一种新型的污水处理工艺，根据采用膜种类的不同，有超滤、纳滤和反渗透等多种工艺。其中纳滤和反渗透由于需要高压过滤，运行成本极高，除垃圾渗滤液等极少数领域外，很少在城镇污水处理中应用。目前常用的膜过滤工艺主要是采用超滤膜替代二沉池的膜生物反应器（MBR）工艺。该工艺出水水质稳定、良好，但膜设备费用高，一次性建设投资较高，需要配备膜吹扫风机和产水抽吸泵，而且膜设备需定期清洗、更换，运行动力费用相对较高，适宜于小水量处理且对水质又很高要求的情况，因此不宜在本项目中采用。
综上考虑，本项目推荐采用“絮凝+沉淀+过滤”作为污水深度处理工艺。
（4）混凝沉淀工艺方案确定
混凝沉淀工艺去除的对象是污水中呈胶体和微小悬浮状态的有机和无机污染物，也即去除污水的色度和浊度。混凝沉淀还可以去除污水中的某些溶解性物质，以及氮、磷等。
本项目可选择的混凝沉淀池池型有平流沉淀池、高密度沉淀池、磁混凝高效沉淀池等，近年来，在污水工程中，高密度沉淀池也得到较多的应用。本项目主要对平流沉淀池、高密度沉淀池、磁混凝高效沉淀池进行比较。
1）平流沉淀池
主要优点是结构简单，池深较浅，沉淀效果稳定，对原水水量、水质变化的适应性强、操作管理方便，主要缺点是投资较高，占地面积大，主要用于大中型工程。
2）高密度沉淀池
传统的絮凝+斜管沉淀池用于污水深度处理时，由于二级出水中有机物含量仍然比较高，会导致斜管滋长藻类，难于清洗，不仅管理麻烦、而且严重影响出水水质，经过近几年的深度处理工程经验证明高密度沉淀池已经成为替代传统的絮凝+斜管沉淀池的一种新的成熟的絮凝、沉淀技术，正越来越广泛地被采用。高密度沉淀池是一种高速一体式沉淀／浓缩池，分为反应池、预沉池浓缩区、斜管分离区。其主要优点是：
①出水水质好：通过斜板分离产生优质的出水；
②耐冲击负荷：不受流量或污染负荷变化的影响；
③运行成本低：与现有工艺相比，节约10%至 30%的药剂；
④排放的污泥浓度高：可达30-55g/L。一体化污泥浓缩避免了后续的浓缩工艺，产生的污泥可以直接排放，与静态沉淀池相比，水量损失非常低；
⑤沉淀效率高：表面负荷达10-30 m3/m2·h，结构紧凑减少土建造价并且节约用地。尤其对规模较大的工程，优势更为明显。
[image: image27.jpg]Helg
Removal o@

Treated water




图9  高密度沉淀池示意图
3）磁混凝高效沉淀池
磁混凝高效沉淀池工艺是在污泥循环的基础上再投加磁粉，微细的磁粉颗粒作为沉淀析出晶核，使得水中胶体颗粒与磁粉颗粒更容易碰撞脱稳而形成絮体，大大提高了悬浮物的去除效率。同时，磁粉超高比重的特性使得絮体密度远大于常规混凝絮体，从而大幅提高沉淀速度。
此外，污泥回流的设置一方面充分利用了药剂，减少运行消耗，另一方面亦使得污泥中的大部分磁粉直接循环使用，剩余污泥经过磁粉回收后排出系统，磁粉回收率为 99%左右。
[image: image28.jpg]IMALTRER ™
PR
Mk

HARAK BRREK RRARE

L e
t B
e RRIGE
Bl Gl e )

oy

—SGR AR




图10  磁混凝高效沉淀池工艺原理简图
磁混凝澄清池是水沉淀技术的一种创新，集合了多种沉淀技术的特点。主要体现在沉淀效率高、出水水质稳定优异、占地面积小、抗冲击能力强等；其主要优点是：
①沉淀效率高：磁混凝澄清池为形成能快速沉淀的矾花创造了良好的条件，同时辅以斜管分离的特性以及完善的水力设计，使系统的上升流速可以做到很高。在常规污水处理中， 其水力上升流速高达 20~40m/h。
②出水稳定优异：良好的混凝絮凝条件，加强了对污染物的捕捉和聚集；斜管对剩余矾花的去除可产生优质出水。其优异的悬浮物去除能力可以媲美常规过滤， 一般污水深度处理 SS 可稳定小于 10mg/L，浊度可小于 1NTU，总磷可小于 0.1mg/L。
③占地面积小：超高的上升流速、简短的混凝时间要求，紧凑的结构设计一，使磁混凝澄清池成为当前最节约占地的系统之一。其占地仅为传统沉淀池的三分之一至五分之一，比当前普遍使用的高密度沉淀池还少 30%以上的占地。
④抗冲击能力强：通过污泥回流来控制絮凝反应池极高的污泥浓度（4~8g/L）是磁混凝澄清池的正常工况，与原水中的污泥浓度相比，循环污泥的浓度高很多， 原水浓度的变化不会影响到此工况条件，因此也不会影响的系统的正常运行。实际运行中可接受 2g/L左右的悬浮物突然变化而出水水质不受影响。
平流沉淀池、高密度沉淀池、磁混凝高效沉淀池三种池型详细比较见下表。
表33 混凝沉淀池池型比较表
	比较内容
	平流沉淀池
	高密度沉淀池
	磁混凝高效沉淀池

	适用处理规模
	一般用于大中规模
	一般用于大中规模
	一般用于大中规模

	池子构造
	简单
	复杂
	复杂

	排泥方式
	排泥机排泥
	排泥机排泥
	排泥机排泥

	投资
	较高
	较高
	较高

	占地
	大
	小
	小

	耐冲击负荷能力
	强
	很强
	很强

	出水稳定性
	稳定性好，可靠性高
	稳定性好，可靠性高
	稳定性好，可靠性高

	电耗
	较低
	稍高
	稍高

	药耗
	药耗一般
	药耗较高
	药耗一般

	运行管理及维护
	简单
	较复杂，斜管需定期更换
	较复杂，斜管需定期更换


考虑到深度处理以污水二级强化处理出水为原水，二级强化处理出水水质可能存在波动；同时出水总磷的要求较高，出水 TP 要求≤0.5mg/L，投加介质的加载载体型高效沉淀工艺对于总磷的去除效果更有保障，也能有效地减少药剂的投加量。为保证处理效果的稳定性和可靠性同时有效减少药剂的投加量，本项目拟选用磁混凝高效沉淀池。
（5）过滤工艺方案确定
根据污水厂二级处理出水水质及设计排放标准的出水水质要求，适合本项目的过滤滤池主要有活性砂滤池、反硝化滤池、转盘过滤器，V砂滤池，以下就这四种滤池进行简单介绍。
1）活性砂滤池
活性砂过滤器是一种集混凝、澄清、过滤为一体的高效过滤器，它不需停机反冲洗；采用单级滤料，无需级配，没有水力分布不均和初滤液等问题；不需要反冲洗水泵及其停机切换用电动、气动阀门；无需单设混凝、澄清池，无需混凝、澄清用机械设备。因此占地面积更紧凑，运行费用更经济。活性砂工作原理如下下图。
原水通过进水管进入过滤器内部，并经布水器均匀分配后上向逆流通过滤料层并外排。在此过程中，原水被过滤，水中的污染物含量降低；同时砂滤料中污染物的含量增加，并且下层滤料层的污染物含量高于上层滤料。位于过滤器中央的空气提升泵在空压机的作用下将底层的砂滤料提至过滤器顶部的洗沙器中清洗。滤砂清洗后返回滤床，同时将清洗所产生的污染物外排。
[image: image29.png]1EHI AR

ESIEAR




图11 活性砂滤罐示意图
由于砂滤料在过滤器中呈自上而下的运动状态，对原水起搅拌作用，因此搅拌絮凝作用可在过滤器内完成。过滤器内滤料清洁及时，可承受较高的进水污染物浓度，最大SS瞬时浓度可达400mg/L。活性砂过滤器特殊的内部结构及其自身特点，可使得混凝、澄清、过滤在同一个池体内可全部完成。
综上所述，活性砂过滤器具有以下特点：
①效率高，24小时连续工作，不需停机反冲洗，不需反冲洗阀门和备用过滤器。
②运行费用低，不需高扬程大流量的反冲洗泵，而且可采用TIS、LIS等方式的间歇洗沙方式，进一步降低运行费用。
③维护费用低，活性砂过滤器在运行过程当中除砂滤料外没有任何转动部件，故障率低，维护费用省。
④水头损失小，由于采用了单层滤料且滤料清洁及时，因此活性砂过滤器水头损失较小，约0.5m。
⑤活性砂过滤器采用单元操作方式，可根据水量变化灵活增加或删减过滤器数量，易于改扩建。
2）反硝化滤池
①反硝化滤池主要特点
反硝化滤池水流方向为下向流式，从上而下经过生物填料层，是集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元，决定了该工艺具有以下主要特点：
a工艺技术先进成熟、运行可靠；
b能在低温寒冷气候条件下和流量变化大的条件下能稳定运行；
c在生化反应的同时可以进行物理过滤；
d自动化程度高，劳动强度低；
e进水、反冲洗由同一滤头完成，专利技术，提高工作效率，解决堵塞问题；
f滤池表层为清水，视觉舒畅，无不快异味；
g构造紧凑，可塑性强，美观大方；
h因反硝化深床滤池一池多用，可使污水处理厂总体投资大大节省。
②反硝化滤池工作原理
反硝化生物滤池是利用适量优质碳源，附着生长在石英砂表面上的反硝化细菌把NOx-N转换成N2完成脱氮反应过程，从而确保出水总氮达标。
其除TN原理如下：
反硝化细菌以NO3-N或NO2-N作为电子受体，以有机碳为碳源，对NO3-N或NO2-N进行转化去除。在反硝化菌的代谢活动下，硝态氮有二个转化途径，即：同化反硝化（合成），最终产物为反硝化细菌菌体细胞物质（有机氮化合物），保持反硝化反应的持续进行。异化反硝化（分解），最终产物为气态氮，从而达到脱氮的目的，以异化反硝化为主。
由于反硝化细菌在将硝态氮或亚稍态氮转化为氮气的过程中，需要消耗碳源，因此，反硝化过程可进一步去除废水中的有机碳，从而进步降低废水中的COD、BOD浓度，做到COD、BOD等指标达标。但由于采用后置反硝化滤池，经处理后的污水可能存在有机物不足的情况，这时，则需另外投加有机物以补充碳源，本次设计暂定采用投加乙酸钠的方案以解决碳不足的问题。
[image: image30.png]. RIEREE

. BUKRGE (IS8 )
. TSR EE)
. AR

. B

. BRETE. IRINRSE
. RARKR

. RASE
fEinminNE. HEES,

A
B

c

D,

E

F. iitissIRe
G

H

1

J

H



[image: image31.png]



图12  反硝化滤池示意及实景图
3）转盘滤池
①概述
转盘过滤设备目前主要分两类，一类为“内进水转盘过滤设备”，污水从内往外流，即污水由中心管流入，通过滤盘过滤后流入滤池池体内；另一类为“外进水转盘过滤设备”，污水由外向内流，即污水先流入滤池池体，通过滤盘过滤后流入中心管出流。
[image: image32.jpg]A-A EEE
1:100





图13  转盘滤池剖面图
[image: image33.jpg]13200

;4]9 12600 ”

DNBOOB K ££5%
LR 200

DNBOOLLL K
FRIR R

13200

7400

-1 200
DNBOOB K&

ygm}y 1800 3ﬂ9

i

’

13200





图14转盘滤池平面图
 “内进水”过滤设备是按照转鼓过滤方式进行工作，机械是由一系列水平安装并可旋转的过滤转盘构成，转盘安装在中央管轴之上，正常运行时，浸泡体积为40％，反洗时最大水浸泡体积可达60%，滤布的形式主要有不锈钢和聚酯丝网两种，污水从内向外穿流过滤，然后过滤液体从机械的端部流出，过滤其间，转盘开始处于静止状态，在重力作用之下固体物质沉积在筛网之上，随着过滤时间的延长，筛网表面逐渐被固体物质所覆盖。这一现象会导致压力差上升，在到达预先设置的最大压力差时，转盘开始缓慢旋转，冲洗棒按一定节奏对过滤面上沉积固体物质进行清理，通过一水泵，将过滤处理后的水向喷头提供冲洗水，冲洗射流溶解固体物质，通过组件之下安装的泥浆料斗将反冲洗水排出箱体，在清理过程时，污水过滤过程不会中断。
“外进水”过滤设备在过滤操作中，水进入主水箱并通过滤布进入中央集水管中，随着固体物在滤布表面及内部的不断积累，流动阻力或水头损失随之增加。当通过滤布的水头损失增加并达到预先设定水位时，转盘需要进行反洗。反洗开始后，转盘保持在浸没状态，并以一定的速度转动，设于转盘两侧与排泥泵相连的真空吸入装置将滤后水从其集水管内抽出，并使之通过滤布进入真空装置，而转盘不停旋转，通过这种逆向流动可去除截留于滤布表面及内部的颗粒。另外，过滤转盘下设有斗形池底，有利于池底污泥的收集。只需根据进水水质调整排泥周期，启动排泥泵通过池底排泥管将污泥排出。
通过对这两种转盘过滤设备应用调研，本项目拟选用“外进水”转盘过滤器作为优选方案进行比较。转盘滤池结构如上图所示。
每套滤布滤池包括：滤布滤盘、清洗装置、排泥装置等。
②工作原理
污水重力流或压力流进入滤池，滤池中设有挡板消能设施。污水通过滤布过滤，过滤液通过中空管收集，重力流通过溢流槽排出滤池。过滤中部分污泥吸附于滤布外侧，逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚，滤布过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高。通过测压装置可监测滤池与出水池之间的水位差。当该水位差到达反冲洗设定值时，PLC即可起动反冲洗泵，开始反冲洗过程。
③优点
滤布滤盘的独特设计使转盘滤池具有诸多优点：
a设计新颖。
重力运行，根据水位差自动反冲洗。反冲洗期间连续过滤，过滤期间滤池维持静态，滤盘仅于清洗时旋转。
b占地面积小。
滤盘垂直中空管设计，使较小的占地面积即可保证大的过滤面积，从而减小了池容，显著降低了土建费用。
c自然沉淀与滤布截留相结合的SS去除设计。
滤池中自然沉淀下来的污泥沉积于池底，而非直接吸附于滤料上。池底积泥通过排泥泵周期性排出，减少了滤布积泥量，可延长过滤时间，减少反冲洗水量。
d反冲洗高效。
滤布仅2-3mm厚，易清洗干净，因而反冲洗十分有效。
e冲洗历时短。
采用过滤水进行反冲洗，反冲洗速率为7.7L/s，历时只1min。再生水处理站一般不需设调节池来贮存、调节反冲洗废水的排放。
f运行自动化。
过滤过程由计算机控制，可通过人机界面调整反冲洗过程、高压喷洗过程及排泥过程的间隔时间及过程历时。
g出水水质好。
转盘滤池出水水质优于颗粒滤料滤池。当水力负荷及污泥负荷远大于常规砂滤负荷时，转盘滤池仍能保持较高的去除效率，保证较好的出水水质。
h检修量小。
转盘滤池机械设备较少，排泥泵及电机均间隙运行。滤布磨损较小，滤盘易于更换。假若由于某些原因造成滤布堵塞，可轻易更换滤布。相对其它过滤设备而言，若滤料堵塞，则需要很大的清洗工作量。
i水头损失小。
转盘滤池进出水水头损失仅0.30～0.40m。
j易于安装。
转盘滤池可整体装运。现场连接管配件及电气设备之后，即可投入使用。而其它过滤设备则往往需要进行滤料安装。
④V砂滤池
a概述
砂滤池是地表水厂中不可缺少的构筑物，它是将沉淀池或澄清池出来的水进一步处理，以满足出水水质要求。根据不同的构造，砂滤池的类型有很多种，一般有普通快滤池、双阀滤池、均粒滤料滤池、陶粒滤料滤池、虹吸滤池、无阀滤池、单阀滤池和移动冲洗罩滤池等多种形式，其中应用最广的是普通快滤池。近些年来，均粒滤料滤池由于采用气、水反冲洗，效果较好，在给水行业的应用也逐渐多了起来。
带有表面扫洗功能的粗砂V形滤池是均粒滤料滤池的一种，该滤池采用石英砂滤料，有效粒径一般为0.95～1.35mm，不均匀系数小于1.6。滤层厚度0.95m～1.5m，具体厚度根据滤料粒径及滤速而定，粗粒径、高滤速时须用较厚的滤层。下图为冲洗废水排水槽设在一侧的V形滤池结构示意图。
[image: image34.png]



 图15  V砂滤池结构示意图
bV砂滤池特点及工作原理
滤料粒径较普通快滤池稍粗，滤速较高。为保证过滤水质，滤层相应加厚，滤池截污量大，过滤周期长。气、水冲洗用水泵和风机，冲洗时滤层微膨胀，同时利用原水进行滤层表面的横向扫洗。在单池面积较大时，可比单独用水冲洗的效果好，属于水位恒定下的等速过滤，易于实现自动过滤和冲洗。
滤池反冲洗的时候，先气冲洗，再气水冲洗，最后水冲洗，同时用原水进行表面扫洗。空气反冲洗强度为13～17L/s·m2；气水冲洗时，空气强度为13～17L/s·m2，水为3～4.5L/s·m2；最后水反冲洗强度为4～6L/s·m2；滤料表面扫洗强度为1.4～2.3L/s·m2，原水从V形槽底部的一排小孔流向排水槽，在流动过程中将表面冲洗水带入排水槽。
配水系统采用滤板上安装长柄滤头的方式，数量约55只/m2。滤层上的水深一般大于1.2m，反冲洗时，水位下降到排水槽顶，水深只有0.5m。
滤池冲洗可人工控制或自动控制。恒定水位可在出水管上安装虹吸管，通过虹吸管的流量可随进入虹吸管的空气量多少而变化，滤池水位上升时，可自动减少进气量，因此，虹吸管流量增加，滤池水位随之下降；当滤池水位低时，空气大量进入虹吸管，于是出水量减小，池内水位随之上升。另外，也可在出水管上安装蝶阀，控制阀门的开启度，使滤池保持恒定水位。
⑤滤池方案比选
针对本项目要求出水SS≤10mg/L，从处理效果好，出水水质高，出水稳定，连续运行，全自动运行，操作及保养简便，运行费用低，土建费用低及占地小等角度出发，为进一步去除水中的SS和保证总氮出水指标，预留后期提标空间，本项目拟采用反硝化滤池工艺。
（6）化学除磷方案论证
1）化学除磷的基本原理
化学除磷的基本原理是投加高化合价的金属盐类的化学药剂，一般为三价铁盐、铝盐等，药剂中的高价金属离子与磷酸盐结合成低溶解度的磷酸盐化合物，使水中的溶解性磷转移至固相。又因生成的磷酸盐化合物是极细小的晶状体，必须进行絮凝，然后通过沉淀或过滤等固液分离手段将磷酸盐化合物从污水中去除。
化学除磷是单纯的化学反应和物理化学的絮凝及固液分离过程，只要投加的药剂品种正确、投加量适当，除磷效果是可靠的，而且污泥量增加不多，经济合理。
投加铝盐或三价铁盐，除磷化学反应式为：
Me3＋＋PO43－→MePO4
这只是简单的表述，实际生成物的组成要复杂得多，故常用经验分子式：
rMe3＋＋H2PO4－＋(3r－1)OH－→rMe·H2PO4(OH)3r－1(s)
式中r值为计量系数，与阳离子的种类有关，文献报导值为1～2。
但同时会与水中的碱产生某些副反应。如水解反应生成氢氧化物：
Me3＋＋3OH－→Me(OH)3
同时生成的MePO4和Me(OH)3都是难溶化合物。
副反应从投加的药剂中夺取金属离子Me3＋，生成金属氢氧化物Me(OH)3及其他化合物。
从简单表述化学反应方程式看，去除一个克分子磷酸盐只需投加一个克分子三价金属离子，即mol投加/mol去除＝1。实际上因整个除磷的化学反应比简单的反应表述方程式复杂得多，又有各种副反应，故投加的药剂量要大得多，即mol投加/mol去除＞1。在化学除磷工艺中mol投加/mol去除（又称摩尔比），是一个重要的指标，用于判别药剂选择、投加方式等的优劣。摩尔比（mol投加/mol去除）的主要影响因素主要包括：
①水的化学性能和pH值与所选药剂是否适应。
②要求达到的残留溶解磷酸盐的浓度，要求的残留溶解性磷越低，摩尔比越高。
③水温和其它因素。
2）除磷药剂的选择
化学除磷投加的药剂常用的是石灰、铝盐或铁盐。
石灰除磷的化学反应是：石灰中的钙离子与水中的磷酸盐离子生成磷酸钙类的化合物，如羟基磷灰石（Ca5(OH)(PO4)3(s)）或磷灰石等，这类化合物的溶解度随pH值的提高而降低。为达到污水处理厂的排放标准，石灰的投加量往往较高，造成出水pH值≥10.5，超出排放标准中pH 6~9的规定，且污泥产量明显增多。此外石灰乳的消解制备设施庞杂，石灰渣难于处置，故不适用于城镇污水处理厂的深度除磷。
因磷酸铁、磷酸铝、氢氧化铁及氢氧化铝的溶度积有差异，在不同的pH值情况下，水中残留的溶解性磷浓度不同。故铁盐与铝盐之间的选择，主要取决于水质和要求达到的残留溶解性磷酸盐的标准。图16是文献报道中D.Jenkins在实验室条件下测得的pH值对铁、铝及钙的磷酸盐溶解度的影响曲线。
[image: image35.png]1gP{mol/L)

Fe

Al

Ca BYER 2R KO PRI





 图16  Fe、Al、Ca磷酸盐的平衡溶解度
污水处理厂一级A排放标准要求出水中残余溶解性磷浓度应小于0.5mg/L，约相当于1.5×10－5克分子/升浓度，即logP（mol/L）≌-4.8。一般污水处理厂出水的pH值是7.0左右。从曲线可见，磷酸铁的残留溶解性P浓度的对数值logP（mol/L）为-4左右，达不到残留溶解性磷的要求。而磷酸铝最小溶解度的pH值为6.5左右，与污水处理厂出水pH值较一致，最小残留溶解性磷的对数值为-6.7左右，即残留溶解性磷可以大大低于一级A排放标准。此外，当投加铁盐过量时，会造成出水含铁离子而水色发黄，铁盐溶液对设备和管道的的腐蚀性较强。故除磷药剂的选泽应优先考虑铝盐。
常用铝盐一般是硫酸铝（Al2（SO4）3·18H2O）（Aiuminium Sulfate简称AS）或聚合氯化铝（PolyaluminiumChioride简称PAC）。硫酸铝中含18个结晶水，有效铝离子的含量，按分子量计算，仅为7.7%。投加固体硫酸铝时，溶药、计量、投加的设备较繁杂，固体杂质的分离处置较难，工程中宜选用液体硫酸铝。
聚合氯化铝也有液体和固体两种产品，氧化铝含量：液体为8%~10%，固体为30%~40%，本项目选用液体聚合氯化铝。
3）化学药剂投加点的选择
化学除磷药剂的投加，要从药剂对污水处理厂整个处理流程的影响来考虑。在污水处理厂进水头部投加化学除磷药剂时，因副反应生成的金属氢氧化物絮体可吸附和絮凝污水中的含碳含氮有机物，可在除磷的同时降低污水处理厂进水浓度和处理能耗，但以生活污水为主的城镇污水处理厂，生物脱氮时常出现碳源不足的现象，影响反硝化和厌氧释磷的效果；此外因副反应而过量投加的铝盐或铁盐，在初沉池中被截留排除，不能重复利用。特别是在进水头部投加除磷药剂是化学除磷在先而生物除磷在后，这就要求投加除磷药剂的量应随进水水质水量的变化，精确和即时地控制，投量过多则会因水中残留的磷量不足而影响生化反应中的细胞合成，投量不足则直接导制出水残留磷浓度超标，而这种精确投加在实际运行中是很难做到的。故进水BOD5不高的污水处理厂不宜在生反池前投加化学除磷药剂。
较理想的药剂投加点是生物反应池好氧段末端附近，距出口的水力停留时间15~20分钟。生物反应的混合液到达该处时，好氧吸磷的过程已基本完成，水中残留的溶解性磷的浓度，正是须化学除磷工艺去除的起始浓度，不会发生化学除磷与生物除磷争夺等问题；生物反应池的曝气搅拌可替代絮凝反应，化学除磷生成的磷酸盐等，可借助活性污泥的生物絮凝作用，在二沉池中一并完成固液分离；过量投加的铝盐或铁盐，以氢氧化物絮体存留在活性污泥中并大部回流进生物反应池，可再利用于除磷的化学反应中。因金属离子的投加量每升仅几毫克，对生物反应不会有明显的影响。
污水处理厂二沉池出水中投加化学除磷药剂，可免除除磷药剂对活性污泥的影响，但因生成的磷酸盐是极细小的晶体，需要增设专用的混和、反应和沉淀设施，通过污泥内循环泵，过量投加的铝盐或铁盐，可以重复利用。
根据本项目特点，将化学药剂投加点设于高密度沉淀池的混合段。投加聚合氯化铝，主要目的是化学除磷，兼顾去除少量CODCr和SS，作为出水达标的保障措施。
4）混凝剂的投加量
正确选择加注量，对污水处理工艺的有效运行，污泥产量的减少及运行成本的降低起到重要的作用。对于本项目絮凝剂的选择主要是以去除磷为主的污染物（但也有BOD5、CODCr及SS），从有关文献中可知，典型的金属盐（如铁、铝、钙、）投加量的变化范围是1.0~10.0mol金属盐/mol磷去除，磷去除量越少，则摩尔比越大。对于后沉淀除磷，同时使用助凝剂PAM后产生的污泥比单独采用混凝剂生成的污泥结构更紧密，沉降性能更好，同时可减少混凝剂的投加量。
本次设计考虑生化处理出水的磷以1.0mg/L计，需要后沉淀化学除去的磷为0.7mg/L，每天需化学除磷量35kg。投加化学药剂以聚合氯化铝（含10%三氧化二铝）溶液计，投加摩尔比取2.6，通过计算聚合氯化铝投加量约为0.91t/d。
（7）消毒工艺方案论证
1）尾水清毒的必要性
消毒是水处理中的重要工序，早在2000年6月5日由建设部、国家环境保护总局、科技部联合发出的“关于印发《城市污水处理及污染防治技术政策》的通知“建城[2000]124号”中规定“为保证公共卫生安全，防治传染性疾病传播，城市污水处理设施应设置消毒设施”。新排放标准颁布后对污水厂尾水消毒有了更严格的规定，根据出水水质，必须采用适当的消毒方式杀灭污水中含有大量细菌及病毒。
2）常用消毒方法比较
在水处理中常用的消毒剂有液氯、二氧化氯、次氯酸钠、臭氧和紫外线等。目前在我国液氯仍然是水处理过程中应用最多的消毒剂，液氯消毒技术的加氯操作过程简单，价格较低，且在管网中有持续消毒杀菌作用，作为一种成熟的消毒剂，其已有百年的应用历史。但由于氯和有机物反应可生成对健康有害的物质，近年来，氯消毒所引发的环境、安全问题越来越引起人们的重视，有被其他消毒技术取代的趋势。
二氧化氯是一种强氧化剂和高效杀菌剂，自从美国尼亚加拉水厂最早将其作为消毒剂以来，在欧洲、美国已得到广泛应用。二氧化氯消毒的特点是只起氧化作用，不起氯化作用, 因而一般不会产生致癌物质。二氧化氯的消毒效果与氯气相当，但当污水中NH3-N浓度较高时，耗氯量会大幅度增加，而二氧化氯由于不与NH3反应，其投加量并不增加。另外，二氧化氯消毒还不受pH的影响。但二氧化氯不稳定且具有爆炸性，因而必须在现场制造，立即使用。制备含氯低的二氧化氯较复杂，且原料 (NaClO2)的价格较其他消毒方法高, 故限制了该方法的广泛采用。所以国内目前只是在一些中小型的污水处理工程中采用了二氧化氯消毒工艺。
次氯酸钠作为一种高效、广谱、安全的強力灭菌、杀病毒药剂，它同水的亲和性很好，能与水任意比互溶，其杀菌原理主要是通过水解形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O]，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒的蛋白质变性，从而使病源微生物致死。由于次氯酸钠发生器所生产的消毒液中不像氯气、二氧化氯等消毒剂在水中产生游离分子氯，所以一般难以形成因存在分子氯而发生氯代化合反应，生成不利于人体健康的有毒有害物质。但它能同氨发生反应，在水中生成微量的带有气味的氯氨化合物，这种物质也是一种安全的杀生药剂，只是远不及次氯酸钠的杀生能力。由于过去我国在阳极防腐材料技术方面不过关，且次氯酸钠发生器比采用氯气的一次性投入要略高等因素造成次氯酸钠发生器较少应用于城市大中型污水处理厂中，只应用于小规模的城市污水厂、医院废水厂等地方。
臭氧是一种优良的消毒剂，既能除色、嗅、味，又能氧化有机物及铁、锰等物质, 通常认为它的氧化能力比氯高600倍~3000倍，且接触时间短，除能有效杀灭细菌外, 对各种病毒和芽胞等生命力强的生物也有很强的杀伤效果，且不受污水中NH3-N和pH的影响，其最终产物是二氧化碳和水, 高效无二次污染。但目前臭氧发生装置的产率通常较低，设备昂贵，安装管理复杂，运行费用高，而且臭氧在水中溶解度低，衰减速度快，为保证管网内持续的杀菌作用，必须和其他消毒方法协同进行。
紫外线消毒如今已被广泛应用于各类城市污水的消毒处理中，包括低质污水、常规二级生化处理后的污水、合流管道溢流废水和再生水的消毒。它是通过对水体进行紫外线辐射，将水中的有害菌灭活，除具有不投加化学药剂、不增加水的嗅和味、不产生卤代甲烷等有毒有害的副产物、消毒速度快、效率高、设备操作较传统消毒工艺安全简单和实现自动化等优点外，运行、管理、劳务和维修费用也低，已逐渐得到广泛应用。但该方法对紫外穿透率较低的水质并不适用，如未经处理或只经过一级处理的污水，SS高于30mg/L的污水。而对于经过二级处理的污水和再生水，紫外穿透率一般为40%~80%。
下表为几种消毒剂各项指标作了一个综合比较。
表34 消毒方法比较
	比较内容
	液氯
	二氧化氯
	次氯酸钠
	臭氧
	紫外线

	杀毒有效性
	较强
	强
	中
	最强
	强

	效能：对细菌

对病毒

对芽孢
	有效

部分有效

无效
	有效

部分有效

无效
	有效

部分有效

无效
	有效

有效

有效
	有效

部分有效

无效

	一般投加量

(mg/L)
	5~10
	5~10
	5~10
	10
	

	接触时间
	10~30min
	10~30min
	10~30min
	5~10min
	10~100s

	一次投资
	低
	较高
	较高
	高
	高

	运转成本
	便宜
	贵
	贵
	最贵
	较便宜

	除臭去味
	无作用
	好
	无作用
	好
	无作用

	pH的影响
	大
	小
	较小
	小－不等
	无

	THMs的形成
	极明显
	无
	无
	当溴存在时有
	无

	杀菌速度
	中等
	快
	快
	快
	快

	氨的影响
	很大
	无
	大
	无
	无

	自动化程度
	一般
	高
	高
	较高
	较高

	设备安装
	复杂
	较简便
	较简便
	复杂
	简便

	占地面积
	大
	大
	大
	大
	小

	优点
	技术成熟，投配设备简单，有后续消毒作用
	使用安全可靠，有定型产品
	可用海水或浓盐水作原料，也可购买商品次氯酸钠，使用方便
	能有效去除污水中残留有机物、色、臭味，受pH值、温度影响
	杀菌迅速，五化学药剂

	缺点
	有臭味、残毒，使用时安全措施要求高
	需现场制备，维护管理要求较高
	现场制备设备复杂，维护管理要求高
	需现场制备，设备管理复杂，剩余臭氧续作消除处理
	消毒效果受出水水质影响较大，缺乏后续消毒作用


由于液氯消毒不但会产生较多的有毒副产物，而且液氯危险性极大，运行管理极为麻烦，因此不予推荐；臭氧投资和运行费用太高，在污水处理中仍应用较少，因此也不予推荐；紫外线消毒虽然占地小、设备和运行管理简单，但消毒效果受出水水质影响太大，一旦出水悬浮物或色度不能满足要求，很容易导致出水细菌超标且消毒持久性较差，对检测时限要求高；二氧化氯和次氯酸钠消毒都具有设备简单，投资和运行费用较低，运行管理灵活性较大，消毒效果稳定，能满足污水回用要求等特点，但次氯酸钠相对于二氧化氯安全性更高，且可以直接采购，运行管理更加简单，产品质量和消毒效果也更稳定。结合过往工程经验，本项目推荐采用次氯酸钠消毒。
（8）污泥处理工艺论证
我国大中型城市污水处理厂常规的污泥处理工艺为剩余污泥→浓缩→消化→脱水→最终处置，而小城镇污水处理厂的污泥通常采用好氧消化和稳定化后， 直接浓缩脱水处理。污泥经浓缩、机械脱水后，含水率一般可达 75%～80%左右， 泥饼外运填埋，或用作农用肥料（无毒和无重金属污染）或林用营养土。如果脱 水污泥中有毒、有害物质超过农用标准，就要考虑污泥的卫生填埋、污泥干化或污泥焚烧技术。
1）污泥量与污泥性质
本项目所产生污泥主要为剩余活性污泥（含化学除磷污泥）：主要来自活性污泥法的生化池，含水率 98%~96%左右，污泥呈流动状态，生物性质基本稳定。污泥量为5.6吨DS/日污泥。
2）污泥处理工艺确定
根据芜湖市污水处理工程建设指挥部办公室与芜湖绿洲环保能源有限公司签署的《芜湖市污泥处置政府购买服务处置协议》，本项目脱水后的污泥由芜湖绿洲环保能源有限公司负责处置，污泥含水率要求为不超过80%。
由于本项目污水处理工艺采用污泥负荷低、泥龄较长，污泥稳定的AAO生物池，污泥已经处于稳定状态，可直接进行脱水处理。
本项目污泥经脱水后含水率应低于 80%。结合“安全环保、循环利用、节能降耗、因地制宜、稳妥可靠”的污泥处理工艺选择原则，污泥处理采用“机械脱水工艺”。
3）污泥处理工艺确定
脱水的污泥（含水率80%以下）外运焚烧，污泥处理的工艺流程见下图。
[image: image36.png]TP EGE Y

Fiesbiz

PETRLIE ik K g




 图17  污泥处理工艺流程图
根据《芜湖市污泥处置政府购买服务处置协议》，本次工程产生污泥脱水后（含水率≤80%）也外运至芜湖绿洲环保能源有限公司进行焚烧。
7、结论
根据采用水质模型对本项目尾水对各时期水功能区的影响程度计算得出，正常工况下，各评价断面污染物浓度相对于污水直排下降明显，功能区水质均能满足相应要求，对裘公河水质的影响较小。非正常排放时，污水处理设施处理效率降低，对水环境将产生较大的影响，因此，应该做好事故工况下应急预案，严格杜绝事故发生时污水外排。
根据河道生态现状调查，评价河段内没有涉及珍稀保护生物物种和生态保护地，论证范围内涉及鱼类“三场”，根据预测，正常运行情况下，工程的实施对沿线水质影响变化区较小，且污水处理对入河污染物有较大的削减作用，不影响裘公河宣城芜湖农业用水区Ⅲ类水质的要求，因此本工程排污口的设置不会对鱼类产卵和肥育产生明显不利影响。在鱼类的主要产卵时间段内（4-5 月份），不会对其造成明显不利影响。
本项目污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A类标准。根据对比，排污口处理后的尾水中污染物COD、BOD5等基本控制项目能满足《农田灌溉水质标准》 (GB5084-2021)的要求在灌溉季节建议建设单位在本项目排污口上游汪溪坝撇洪沟上设置橡皮坝或液压坝等设施。
本项目的建设对地表水影响较小。

PAGE  

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

